UDC

中华人民共和国国家标准

P                                      GB50XXX－201×

建筑碳排放计算标准

Standard for Building Carbon Emission Calculation

征求意见稿V7

20XX– XX –XX 发布                20XX – XX –01实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

中华人民共和国国家标准

建筑碳排放计算标准

Standard for Building Carbon Emission Calculation

GB 50 XXX－201×

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201×年×月×日

中国建筑工业出版社

201×  北京

前言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2014年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2013]169号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.使用阶段碳排放计算；5. 建造及拆除阶段碳排放计算；6. 建材生产及运输阶段碳排放计算。

本标准由中国建筑科学研究院负责日常管理和具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

本标准主编单位：××××××

本标准参编单位：××××××

××××××

本标准参加单位：××××××

××××××

本标准主要起草人员：××× ××× ××× ×××

××× ××× ××× ×××

本标准主要审查人员：××× ××× ××× ×××

××× ××× ××× ×××

目次

1  总则···························································································  1

2  术语··················································································  2

3  基本规定····················································································  3

4  使用阶段碳排放计算········································································  4

4.1  一般规定················································································4

4.2  建筑暖通空调系统···································································4

4.3  生活热水系统··········································································6

4.4  照明系统················································································7

4.5  可再生能源系统········································································7

5  建造及拆除阶段碳排放计算·····························································9

5.1  一般规定················································································9

5.2  计算边界·······································································9

5.3  计算方法················································································10

5.4  数据来源················································································12

6  建材生产及运输阶段碳排放计算······················································14

6.1  一般规定················································································14

6.2 建材生产···································································15

6.3  建材运输················································································16

附录A主要能源碳排放因子···························································16

附录B建筑物使用特征·························································21

附录C常用施工机械台班燃料动力用量················································25

附录D建材碳排放因子·······························································29

附录E建材运输碳排放因子·····························································32

本标准用词说明····························································33

引用标准名录·····················································································34

条文说明··················································································35

Contents

1  General Provisions  ···················································································  1

2  Terminologies and Symbols  ·······································································  2

3 Basic Requirements ············································································3

4  Carbon Emission Calculation for Operation Period·····································4

4.1  General Requirements ·························································································4

4.2  Building HVAC System····································································4

4.3  Domestic Hot Water System·······························································6

4.4  Lighting System·········································································7

4.5  Renewable Energy System·································································7

5  Carbon Emission Calculation for Construction and Demolition Period···········9

5.1 General Requirements····················································································9

5.2  Calculation Boundary······························································································9

5.3  Calculation Method····················································································10

5.4  Data Sources ······························································································12

6  Carbon Emission Calculation for Building Material Production and Transportation Period······························································································14

6.1  General Requirements·····································································14

6.3  Building Material Production···························································14

6.4  Building Material Transportation································································15

AppendixAMain Energy Carbon Emission Factor ·················································16

AppendixBBuilding Using Characteristics·····································································16

AppendixCFuel Consumption Rating Per Machine Per Team··································21

AppendixDCarbon Emission Factor for Building Material ·······································25

AppendixECarbon Emission Factor for Building Material·········································29

Explanation of Wording in This Standard ·············································································32

List of Quoted Standards························································································33

# 1 总则

    - 为贯彻国家有关气候变化和节能减排的方针政策，规范建筑碳排放计算方法，节约资源，保护环境，制定本标准。

    - 本标准适用于新建、改建和扩建的民用建筑碳排放量总量计算。

    - 建筑物碳排放计算可根据不同需求按阶段进行计算，并将分段计算结果累计为全寿命期碳排放。

    - 建筑碳排放计算应按本标准提供的方法和要求进行，或使用依托本标准提供的计算方法和数据库二次开发的计算工具。

    - 建筑碳排放计算除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语

    - 建筑碳排放 carbon emission

碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称。建筑碳排放指建筑全寿命期内产生的温室气体排放的总和，以二氧化碳当量表示。

    - 温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成份。

    - 计算边界 accounting boundary

与建筑物建材生产与运输、建造与拆除、建筑物使用等活动相关的温室气体排放的计算范围。

    - 碳排放因子carbon emission factor

将相关活动与碳排放当量相对应的系数，用于量化建筑物不同阶段相关活动的碳排放量。

    - 二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量，用于比较不同温室气体对温室效应影响的度量单位，单位为CO2e，其数值等于温室气体的质量乘以其全球变暖潜能值。

- 基本规定

    - 建筑物碳排放计算应以单栋建筑或建筑群为计算对象，并覆盖建筑全寿命期。

    - 建筑碳排放计算方法可用于建筑方案设计阶段对建筑设计方案的碳排放量进行计算，或建筑物建造后对其碳排放量进行核算。

    - 碳排放计算应包含《IPCC国家温室气体清单指南》（2006）和中国《2005年国家温室气体清单》中列出的各类温室气体。

    - 电网排放因子和燃料排放因子随电网结构调整、清洁能源使用等，官方发布数据应持续更新。

# 4使用阶段碳排放计算

## 4.1  一般规定

    - 建筑使用阶段碳排放的计算应考虑建筑供暖、建筑供冷、生活热水、照明及可再生能源系统在建筑使用期间的综合碳排放量。

    - 建筑的使用寿命应与设计文件一致，当设计文件不能提供时，宜按50年计算。

    - 建筑物碳排放的计算范围应为建筑物土地许可证范围内的能源消耗和可再生能源产生的碳排放。

    - 建筑各系统的碳排放量应根据各系统不同类型能源消耗量和不同类型能源的碳排放因子确定，建筑使用阶段单位建筑面积的总碳排放量CSY应按下式计算：

CSY=ch+cc+cw+cl+cre×50A    (4.1.4)

式中：CSY——建筑使用阶段单位建筑面积碳排放量（kgCO2/m2）；

ch——建筑供暖系统年碳排放量（kg CO2/y）；

cc——建筑空调系统年碳排放量（kg CO2/y）；

cw——建筑生活热水系统年碳排放量（kg CO2/y）；

cl——建筑照明系统年碳排放量（kg CO2/y）；

cre——可再生能源系统年碳减排放量（kg CO2/y）；

A——建筑面积（m2）。

    - 建筑物使用阶段的碳排放计算应使用本标准提供的爱必宜建筑碳排放计算软件或基于该软件开发的第三方工具计算。

## 4.2  建筑暖通空调系统

4.2.1在计算建筑物供热供冷能量需求时，建筑分区应考虑建筑物理分隔、建筑区域的功能、为区域提供服务的暖通空调系统、区域内采光（通过外窗或天窗）情况。

4.2.2建筑物供暖和供冷需求的计算应使用月平均值方法计算；年供暖（或供冷）需求应包括围护结构的热损失和处理新风的热（或冷）需求；处理新风的热（冷）需求应扣除从排风中回收的热量（或冷量）。

4.2.3在计算建筑物供热供冷能量需求时，建筑室内的计算参数应符合相关国家现行标准的要求。

4.2.4在计算建筑物供热供冷能量需求时，气象参数的选取应符合现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346-2014的规定。

4.2.5 在计算建筑物供热供冷能量需求时，应准确定义建筑围护结构，且其热工性能应符合国家相关标准的规定。

4.2.6 在计算建筑物供热供冷能量需求时，应分别计算建筑累积冷负荷和累积热负荷。

4.2.7建筑物的累积冷热负荷区应根据下列各项确定：

1.通过围护结构传入的热量；

2.通过透明围护结构进入的太阳辐射热量；

3.人体散热量；

4.照明散热量；

5.设备、器具、管道及其他内部热源的散热量；

6.食品或物料的散热量；

7.渗透空气带入的热量；

8.伴随各种散湿过程产生的潜热量。

4.2.8建筑通风的冷热负荷的计算应考虑建筑的气密性、风压和热压的作用及建筑人员密度、人员新风量、热回收系统的效率的影响。

4.2.9建筑累积冷热负荷应根据建筑物分区的空调系统，将由同一暖通空调系统服务的建筑物分区的逐时冷负荷和逐时热负荷分别进行求和计算。同一系统服务的建筑分区是指由同一风系统、水系统或其他能量输配系统提供暖量和冷量建筑分区。

4.2.10计算得出的建筑终端消耗的能量转换为暖通系统能源输入量时应考虑到如下因素：

- 供冷供暖系统类型

- 冷源热源的效率情况

- 泵与风机的能耗情况

- 末端类型

- 系统控制策略

- 系统使用内部是否有冷热抵消等情况

- 暖通空调系统能量输送介质的影响，是否有泄漏发生

- 是否有冷热回收等措施等

## 4.3生活热水系统

4.3.1全日供应热水的住宅、别墅、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房（不含员工）、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所（有住宿）等建筑的集中热水供应系统的年耗热量应按下式计算：

Qrp=mqrcrtr−t1ρr1000kW（4.3.1-1）

Qr= TQrp  kWh   （4.3.1-2）

式中：Qrp——生活热水小时平均耗热量（kW）；

Qr——生活热水年耗热量（kWh）；

T——年生活热水使用小时数；

m——用水计算单位数（人数或床位数）；

qr——热水用水定额，根据表按热水最高日用水定额的下限取值（L/人·d或L/床·d）；

Cr——水的比热容，取4187 J/(kg•℃)；

——热水密度（kg/L）；

tr——设计热水温度（℃）。

tl——设计冷水温度（℃）。

4.3.2建筑物生活热水的热源效率应同设计文件相一致，且应符合相关国家现行标准的要求。

4.3.3建筑物生活热水系统的能耗计算应考虑热水系统的输配能耗、生活热水二次循环及储存的热损失。

## 4.4 照明系统

4.4.1照明系统的能耗可按下式计算：

（4.4.1）

式中：Wlight,j——照明能耗，（kWh/m2y）；

Pm——第m个房间照明功率密度，（W/m2）;

Nj——[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]. 第j月天数（d）；

N——照明房间总个数；

tm——第m个房间照明时间（h/月）；

Am——第m个房间照明面积（m2）；

Pp——应急灯照明功率密度，1.17 W/m2h；

Al——总照明面积（m2）；

4.4.2照明系统照明功率单位面积值应同建筑设计文件相符，并应符合国家现行相关规范的要求。

4.4.3照明系统能耗计算应考虑自然采光、控制方式和使用习惯的影响。

## 4.5  可再生能源系统

4.5.1可再生能源系统应包括太阳能生活热水、光伏系统、地源热泵系统和风力发电系统。

4.5.2 太阳能热水系统提供能量可按下式计算：

Qsh=Ac⋅JT⋅(1−ηc)⋅ηcd3.6（4.5.2）

式中：Qsh—太阳能集热系统提供能量，kWh；

Ac—系统的太阳集热器采光面积，非会聚太阳辐射进入集热器的最大投影面积，m2；

JT—太阳集热器采光面上的日平均太阳辐照量, MJ/ m2；

ηcd—太阳集热器的集热效率，%；

ηc—管路和水箱的热损失率。

4.5.3太阳能热水系统提供的能量应直接在生活热水的耗能量中扣除。

4.5.4地源热泵系统的碳减排量不应单独计算。

4.5.5光伏系统的年发电量可按下式计算：

Epv=I×KE×1−KS×A（4.5.5）

式中：EPV——光伏系统的年发电量（kWh）;

I——光伏电池表面的太阳辐射照度（kWh/m2）；

KE——光伏电池的转换效率；

KS——光伏系统的损失效率；

——光伏系统光伏面板的净面积（不包括支撑结构），单位m2。

4.5.6风力发电机组发电量可按下式计算：

EWT=0.5×ρ×CRz×V03×EPF×KWT1000（4.5.6-1）

式中：——风力发电机组的年发电量（kWh）；

——空气密度，1.225kg/m3；

CR（z）——依据高度计算的粗糙系数，；

KR——场地因子；

Z0——地表粗糙系数；

Z——风机涡轮的安装高度（m）；

V0——年平均风速，（m/s）；

A——风机叶片的迎风面积（m2），；

D——风机叶片的直径，（m）；

KWT——风力发电机组的转换效率。

EPF——根据典型气象年数据中逐时风速计算出的因子。

EPF=APD0.5×ρ×V03（4.5.6-2）

式中：APD——年平均能量密度 (W/m2)

APD=i=187600.5×ρ×Vi38760（4.5.6-3）

Vi——逐时风速（m/s）；

8760——一年中的小时数；

# 5建造及拆除阶段碳排放计算

## 5.1一般规定

5.1.1建筑建造阶段碳排放计算应以单体建筑为对象。

5.1.2建筑建造阶段的碳排放应包括下列内容：

1施工机械在场地内的移动、使用、维护；

2办公和生活区办公设备、照明、供暖、制冷以及炊事。

5.1.3建筑拆除阶段的主要碳排放单元过程应包括拆除机械在场地内的移动、使用、维护；

5.1.4建筑建造和拆除阶段碳排放计算结果宜用单位建筑面积的建造和拆除碳排放量表示。

## 5.2计算边界

5.2.5建筑建造和拆除阶段碳排放计算物理边界应符合下列规定：

1建筑施工区域内所有机械设备的场内移动、使用、维护过程中消耗的电、柴油、汽油等能源的碳排放；

2建筑施工区域内的办公区办公设备、空调、照明消耗的电能的碳排放，生活区空调、照明、食堂消耗的电、燃气等能源的碳排放。

5.2.6建造阶段的碳排放计算时间边界应从项目开工至竣工验收，拆除阶段碳排放计算时间边界应从拆除开始至拆除、肢解并外运完毕。

5.2.7建造和拆除阶段的碳排放应包括主要施工设备机具使用过程中消耗各类燃料动力产生的碳排放。

5.2.8建造阶段大型施工机械设备的安装和拆除、大型设备基础的施工和拆除产生的碳排放可不计入。人员劳动产生的碳排放量可不计入。

5.2.9现场搅拌的混凝土、砂浆，现场制作的构件、部品的生产和加工能耗产生的碳排放应计入；建造阶段使用的预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件和部品在场外的生产能耗可不计入。

5.2.10建造阶段使用的办公用房、生活用房和材料库房等临时设施的施工和拆除可不计入。

## 5.3计算方法

5.3.11建筑建造阶段的碳排放量应根据建造阶段的各种燃料动力用量与对应能源碳排放因子，按下式计算：

|  | CJZ= | （5.3.11） |
| --- | --- | --- |
| 式中： | CJZ——建筑建造过程碳排放总量； |  |
|  | Ei——建筑建造过程第i种燃料动力总用量； |  |
|  | Fi——第i中燃料动力的碳排放因子，按附录A确定。 |  |

5.3.12施工阶段的燃料动力用量宜采用施工工序能耗估算法计算。

5.3.13施工工序能耗估算法的燃料动力用量应按下式计算：

|  | Ejz = Efx + Ecs | （5.3.13） |
| --- | --- | --- |
| 式中： | Ejz——建筑建造阶段总燃料动力用量； |  |
|  | Efx——分部分项工程总燃料动力用量； |  |
|  | Ecs——措施项目总燃料动力用量。 |  |

5.3.14分部分项工程建造能耗应按下式计算：

|  |  | （5.3.14-1） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （5.3.14-2） |
| 式中： | Qfxi——分部分项工程中第i个项目的工程量； |  |
|  | ffxi——分部分项工程中第i个项目的能耗系数； |  |
|  | Ai,j——第i个项目单位工程量第j种施工机械台班消耗量； |  |
|  | Bj——第i个项目第j种施工机械单位台班的燃料动力用量； |  |
|  | Ci——第i个项目不列入机械台班的小型施工机具单位工程量的燃料动力用量； |  |
|  | i——分部分项工程中项目序号; |  |
|  | j——施工机械的序号。 |  |

5.3.15措施项目的能耗计算应符合下列规定：

1脚手架、模板及支架和垂直运输、建筑物超高等可计算工程量的措施项目，其能耗应按下式计算：

|  |  | （5.3.15-1） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （5.3.15-2） |
| 式中： | Qcsi——措施项目中第i个项目的工程量； |  |
|  | fcsi——措施项目中第i个项目的能耗系数。 |  |
|  | Ai,j——第i个措施项目单位工程量第j种施工机械台班消耗量； |  |
|  | Bj——第i个措施项目第j种施工机械单位台班的燃料动力用量； |  |
|  | i——措施项目序号; |  |
|  | j——施工机械的序号。 |  |

2施工降水、排水的能耗应根据项目施工降排水方案，按《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31对应的降排水机械类别及其台班消耗量计算确定。

3临时设施的能耗应根据施工组织设计和施工方案按下列公式估算：

| Els = Ebg + Esh |  | （5.3.15-3） |
| --- | --- | --- |
| Ebg= Abg×(fzm×T1+ fcn×T2+ fzl×T3) |  | （5.3.15-4） |
| Esh= Ash ×(fzm×T1+ fcn×T2+ fzl×T3) |  | （5.3.15-5） |
| 式中： | Els——临时设施使用能耗； |  |
|  | Ebg、Esh——办公区、生活区能耗； |  |
|  | Abg、Ash——办公区、生活区用房面积； |  |
|  | fzm、fcn、fzl——每平米办公区和生活区的照明、供暖和空调制冷能耗系数； |  |
| T1、T2、T3——每平米办公区和生活区的照明时间、供暖时间、空调制冷时间，根据工期等因素确定。 |  |  |

5.3.16建筑拆除阶段的碳排放量应根据拆除阶段的各种燃料动力用量及对应能源碳排放因子按下式计算：

|  |  |  | （5.3.16） |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中： | CCC——建筑拆除过程碳排放总量； |  |  |
|  | Ecci——建筑拆除过程第i种燃料动力总用量； |  |  |
|  | Fi——第i中燃料动力的碳排放因子，按附录A确定。 |  |  |

5.3.17建筑拆除和楼层运出垃圾过程的燃料动力用量应按下式计算：

|  |  |  | （5.3.17-1） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （5.3.17-2） |
| 式中： | Ecc——建筑拆除过程燃料动力用量； |  |  |
|  | Qcci——第i个拆除项目的工程量； |  |  |
|  | fcci——第i个拆除项目每计量单位的能耗系数。 |  |  |
|  | Ai,j——第i个拆除项目单位工程量第j种施工机械台班消耗量； |  |  |
|  | Bj——第i个拆除项目第j种施工机械单位台班的燃料动力用量； |  |  |
|  | Ci——第i个拆除项目不列入机械台班的小型施工机具单位工程量的燃料动力用量； |  |  |
|  | i——拆除工程中项目序号; |  |  |
|  | j——施工机械的序号。 |  |  |

5.3.18采用爆破拆除或机械整体性拆除的拆除能耗应根据拆除专项方案确定。

## 5.4数据来源

5.4.19建筑分部分项工程的工程量宜按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程量计算规范》GB50854和《通用安装工程工程量计算规范》GB50856的有关计算规则根据施工图计算，也可利用工程量清单编制成果中的工程量确定。

5.4.20建筑建造措施项目的工程量可根据施工组织设计和施工方案确定。无资料时，施工工期可按现行国家统一定额《全国统一建筑安装工程工期定额》确定，办公区和生活区的临时房屋面积可按表5.4.20的参考指标进行估算。

表5.4.20工地办公、生活用房屋设施参考指标

| 临时房屋名称 | 指标使用方法 | 参考指标（m2/人） |
| --- | --- | --- |
| 一、办公室 | 按管理人员人数 | 3~4 |
| 二、宿舍 | 按高峰年（季）平均职工人数 | 2.5~3.5 |
| 三、食堂 | 按高峰年平均职工人数 | 0.5~0.8 |
| 四、厕所 | 按高峰年平均职工人数 | 0.02~0.07 |
| 五、其他合计 | 按高峰年平均职工人数 | 0.5~0.6 |

5.4.21建筑各分部分项工程的机械台班消耗量宜按《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY 01-31、《通用安装工程消耗量定额》TY 02-31的有关规定执行；装配式建筑工程的机械台班消耗量应根据《装配式建筑工程消耗量定额》的有关规定计算。

5.4.22施工机械台班燃料动力用量可按附录C选用。当有可靠实测统计数据时，也可按实测统计数据确定。

## 6  建材生产及运输阶段碳排放计算

## 6.1一般规定

6.1.1建材碳排放包含建材生产阶段及运输阶段的碳排放，并按照《环境管理生命周期评价原则与框架》GB/T 24040、《环境管理生命周期评价要求与指南》GB/T 24044通用标准进行计算。

6.1.2建材生产及运输阶段的碳排放应为建材生产阶段碳排放与建材运输阶段碳排放之和，并按下式计算：

CJC=Csc+CysA（6.1.2）

式中：CJC——建材碳排放（kg CO2eq./m2）；

Csc——建材生产阶段碳排放（kg CO2eq.）；

Cys——建材运输过程碳排放（kg CO2eq.）；

A——建筑面积（m2）。

6.1.3建材生产及运输阶段碳排放计算应包含建筑主体结构材料和建筑围护结构材料，并按下列规定确定纳入计算的主要建筑材料：

1所选主要建筑材料的总重量不应低于建筑中所耗建材总重量的95%；

2满足第一条前提下，重量比小于0.1%的建筑材料可不予考虑。

## 6.2建材生产

6.2.1 建材生产阶段碳排放计算应按下式计算：

CSC=i=1nMi×Fi（6.2.1）

式中，Csc——建材生产阶段碳排放（kg CO2eq.）；

Mi——第i种主要建材的消耗量；

Fi——第i种主要建材的碳排放因子（kg CO2eq./单位建材数量）。

6.2.2建筑的主要建材消耗量Mi，应通过查询设计图纸、施工图纸、竣工图纸、材料决算清单、施工图纸、采购清单等工程建设相关技术资料确定。

6.2.3 建材生产阶段的碳排放因子Fi包含以下部分：

1 建筑材料生产所涉及原材料的开采、生产过程的碳排放；

2 建筑材料生产所涉及能源的开采、生产过程的碳排放；

3建筑材料生产所涉及原材料、能源的运输过程的碳排放；

4建筑材料生产过程的直接碳排放；

5当其中某一过程碳排放缺失或被忽略时，应予以说明。

6.2.4 建材生产阶段的碳排放因子Fi应优先选用由建材生产商提供的、并经第三方审核的建材碳足迹数据。部分建材生产商不能提供时，可采用附录D给出的缺省值，但应在报告中说明数据来源。

## 6.3建材运输

6.3.1建材运输阶段碳排放计算按下式计算：

Cys=i=1nMi×Di×Ti（6.3.1）

式中：Cys——建材运输过程碳排放（kg CO2e./m2）；

Mi——第i种主要建材的消耗量（t）；

Di——第i种建材的平均运输距离（km）；

Ti——第i种建材的运输方式下，单位重量运输距离的碳排放因子（kg CO2e./t*km）；

6.3.2建材运输阶段主要建材的运输距离应通过查询建材采购合同、运输合同、财务报表等方式确定。

6.3.3建材运输阶段的碳排放因子Ti应包含建材从生产地到施工现场的运输过程的直接碳排放和上述运输过程所耗能源的生产过程的碳排放。Ti可采用附录E给出的缺省值。

附录A 主要能源碳排放因子

A.0.1电网排放因子

| 2014 年中国区域电网基准线排放因子 | EFgrid,OM,y | EFgrid,BM,y | EFgrid,cm,y (0.5,0.5) | EFgrid,cm,y (0.75,0.25) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tCO2/MWh | tCO2/MWh | tCO2/MWh | tCO2/MWh |
| 华北区域电网 | 1.058 | 0.541 | 0.7995 | 0.9288 |
| 东北区域电网 | 1.1281 | 0.5537 | 0.8409 | 0.9845 |
| 华东区域电网 | 0.8095 | 0.6861 | 0.7478 | 0.7787 |
| 华中区域电网 | 0.9724 | 0.4737 | 0.7231 | 0.8477 |
| 西北区域电网 | 0.9578 | 0.4512 | 0.7045 | 0.8312 |
| 南方区域电网 | 0.9183 | 0.4367 | 0.6775 | 0.7979 |
| 全国平均值 | 0.974 | 0.5237 | 0.7489 | 0.8614 |

注：1表中 OM 为 2010-2012 年电量边际排放因子的加权平均值；BM 为截至 2012 年的容量边际排放因子；

2本结果以公开的上网电厂的汇总数据为基础计算得出；

3本表取自发改委2014年公布数据，以当时可获得的最新公布数据为准。

A.0.2 常用燃料排放因子

| 电网名称 | 覆盖省市 |
| --- | --- |
| 华北区域电网 | 北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古自治区 |
| 东北区域电网 | 辽宁省、吉林省、黑龙江省 |
| 华东区域电网 | 上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 |
| 华中区域电网 | 河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市 |
| 西北区域电网 | 陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区 |
| 南方区域电网 | 广东省、广西自治区、云南省、贵州省、海南省 |

A.0.3常用燃料排放因子

| IPCC 2006公布数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净发热值 |  |  | 缺省碳含量 | 缺省氧化因子 | 有效CO2排放因子kg/TJ |  |  |
| 燃料类型 | 缺省值 | 较低 | 较高 |  |  | 缺省值 | 95%置信区间 |  |
|  | TJ/Gg |  |  | kg/GJ |  |  | 较低 | 较高 |
| 无烟煤 | 26.7 | 21.6 | 32.2 | 26.8 | 1 | 98300 | 94600 | 101000 |
| 炼焦煤 | 28.2 | 24 | 31 | 25.8 | 1 | 94600 | 87300 | 101000 |
| 褐煤 | 11.9 | 5.5 | 21.6 | 27.6 | 1 | 101000 | 90900 | 115000 |
| 焦炭 | 28.2 | 25.1 | 30.2 | 29.2 | 1 | 107000 | 95700 | 119000 |
| 天然气 | 48 | 46.5 | 50.4 | 15.3 | 1 | 56100 | 54300 | 58300 |
| 天然气液体 | 44.2 | 40.9 | 46.9 | 17.5 | 1 | 64200 | 58300 | 70400 |
| 液化石油气 | 47.3 | 44.8 | 52.2 | 17.2 | 1 | 63100 | 61600 | 65600 |
| 汽油/柴油 | 43 | 41.4 | 43.3 | 20.2 | 1 | 74100 | 72600 | 74800 |
| 生物汽油 | 27 | 13.6 | 54 | 19.3 | 1 | 70800 | 59800 | 84300 |
| 生物柴油 | 27 | 13.6 | 54 | 19.3 | 1 | 70800 | 59800 | 84300 |
| 其他液体生物燃料 | 27.4 | 13.8 | 54 | 21.7 | 1 | 79600 | 67100 | 95300 |
| 城市废弃物 （生物量比例） | 11.6 | 6.8 | 18 | 27.3 | 1 | 100000 | 84700 | 117000 |
| 城市废弃物（非生物量比例） | 10 | 7 | 18 | 25 | 1 | 91700 | 73300 | 121000 |
| 工业废弃物 | NA | NA | NA | 39 | 1 | 143000 | 110000 | 183000 |
| 木材/木材废弃物 | 15.6 | 7.9 | 31 | 30.5 | 1 | 112000 | 95000 | 132000 |
| 填埋气体 | 50.4 | 25.4 | 100 | 14.9 | 1 | 54600 | 46200 | 66000 |
| 污泥气体 | 50.4 | 25.4 | 100 | 14.9 | 1 | 54600 | 46200 | 66000 |
| 其他生物气体 | 50.4 | 25.4 | 100 | 14.9 | 1 | 54600 | 46200 | 66000 |

| # 附录B 建筑物使用特征 表B.0.1建筑物使用特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 | 房间 类型 | 是否 空调 | 是否 供暖 | 夏季设计温度 （℃） | 夏季设计相对湿度 （%） | 冬季设计温度 （℃） | 冬季设计相对湿度 （%） | 设计照度（lux） | 设备能耗密度(W/m2) | 月照明小时数（h） | 照明功率密度(W/m2) | 人均新风量 （m3/h人） |
| 居住建筑 | 起居室 | 1 | 1 | 26 | 65 | 18 | － | 100 | 9.3 | 165 | 6 | 70 |
|  | 卧室 | 1 | 1 | 26 | 65 | 18 | － | 75 | 12.7 | 135 | 6 | 20 |
|  | 餐厅 | 1 | 1 | 26 | 65 | 18 | － | 150 | 9.3 | 75 | 6 | 20 |
|  | 厨房 | 0 | 1 | 30 | 70 | 15 | － | 100 | 48.2 | 96 | 6 | 20 |
|  | 洗手间 | 0 | 1 | 26 | 70 | 18 | － | 100 | 0 | 165 | 6 | 20 |
|  | 储物间 | 0 | 1 | 26 | 65 | 5 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  | 车库 | 0 | 1 | 26 | 65 | 5 | － | 30 | 0 | 30 | 2 | 20 |
| 公共建筑 | 办公室 | 1 | 1 | 26 | 65 | 20 | － | 500 | 13 | 294 | 18 | 30 |
|  | 密集办公室 | 1 | 1 | 26 | 65 | 20 | － | 300 | 20 | 294 | 11 | 30 |
|  | 会议室 | 1 | 1 | 26 | 65 | 20 | － | 300 | 5 | 420 | 11 | 30 |
|  | 大堂门厅 | 1 | 1 | 26 | 65 | 20 | － | 300 | 0 | 585 | 15 | 20 |
|  | 休息室 | 1 | 1 | 25 | 65 | 18 | － | 300 | 0 | 420 | 11 | 30 |
|  | 设备用房 | 0 | 1 | 26 | 65 | 18 | － | 150 | 0 | 0 | 5 | 30 |
|  | 库房 | 0 | 1 | 26 | 65 | 18 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 车库 | 0 | 1 | 26 | 65 | 18 | － | 75 | 30 | 294 | 5 | —— |
|  | 酒店客房（三星以下） | 1 | 1 | 26 | 65 | 18 | － | 150 | 20 | 207 | 15 | 20 |
|  | 酒店客房（三星） | 1 | 1 | 26 | 65 | 20 | － | 150 | 13 | 207 | 15 | 30 |
|  | 酒店客房（四星） | 1 | 1 | 25 | 60 | 21 | － | 150 | 13 | 207 | 15 | 40 |
|  | 酒店客房（五星） | 1 | 1 | 24 | 60 | 22 | － | 150 | 13 | 207 | 15 | 50 |
|  | 多功能厅 | 1 | 1 | 26 | 65 | 20 | － | 300 | 5 | 420 | 18 | 30 |
|  | 一般商店、超市 | 1 | 1 | 27 | 65 | 20 | － | 300 | 13 | 390 | 12 | 20 |
|  | 高档商店 | 1 | 1 | 27 | 65 | 20 | － | 500 | 13 | 390 | 19 | 20 |
|  | 中餐厅 | 1 | 1 | 25 | 60 | 20 | － | 200 | 0 | 393 | 13 | 20 |
|  | 西餐厅 | 1 | 1 | 25 | 60 | 20 | － | 100 | 0 | 393 | 9 | 20 |
|  | 火锅店 | 1 | 1 | 25 | 60 | 18 | － | 200 | 0 | 168 | 13 | 20 |
|  | 快餐店 | 1 | 1 | 25 | 60 | 20 | － | 200 | 0 | 393 | 13 | 20 |
|  | 酒吧、茶座 | 1 | 1 | 25 | 60 | 20 | － | 100 | 0 | 393 | 9 | 20 |
|  | 厨房 | 0 | 1 | 28 | 65 | 18 | － | 200 | 0 | 393 | 13 | － |
|  | 游泳池 | 1 | 1 | 30 | 75 | 26 | － | 300 | 0 | 168 | 18 | 25 |
|  | 健身房 | 1 | 1 | 25 | 60 | 18 | － | 200 | 0 | 168 | 11 | 25 |
|  | 保龄球房 | 1 | 1 | 25 | 60 | 18 | － | 300 | 0 | 288 | 18 | 25 |
|  | 台球房 | 1 | 1 | 25 | 60 | 18 | － | 300 | 0 | 288 | 18 | 25 |
|  | 教室 | 1 | 1 | 26 | 60 | 20 | － | 300 | 10 | 150 | 10 | 17 |
|  | 阅览室 | 1 | 1 | 26 | 60 | 20 | － | 300 | 10 | 150 | 10 | 17 |
|  | 电脑机房 | 1 | 1 | 25 | 60 | 18 | － | 300 | 40 | 390 | 11 | 30 |
|  | 影剧院 | 1 | 1 | 28 | 65 | 20 | － | 200 | 0 | 480 | 11 | 20 |
|  | 舞台 | 1 | 1 | 28 | 65 | 20 | － | 300 | 40 | 480 | 11 | 40 |
|  | 舞厅 | 1 | 1 | 25 | 60 | 18 | － | 300 | 30 | 258 | 11 | 30 |
|  | 棋牌室 | 1 | 1 | 27 | 60 | 20 | － | 200 | 0 | 132 | 11 | 20 |
|  | 展览厅 | 1 | 1 | 27 | 60 | 18 | － | 300 | 20 | 300 | 11 | 20 |
|  | 病房 | 1 | 1 | 27 | 60 | 22 | － | 100 | 0 | 129 | 5 | 50 |
|  | 手术室 | 1 | 1 | 25 | 60 | 22 | － | 750 | 0 | 381 | 20 | 60 |
|  | 候诊室 | 1 | 1 | 27 | 55 | 20 | － | 300 | 0 | 468 | 5 | 30 |
|  | 门诊办公室 | 1 | 1 | 26 | 65 | 22 | － | 300 | 0 | 468 | 5 | 30 |
|  | 婴儿室 | 1 | 1 | 27 | 60 | 25 | － | 300 | 0 | 315 | 5 | 60 |
|  | 药品储存库 | 1 | 1 | 16 | 60 | 16 | － | 300 | 0 | 615 | 5 | 0 |
|  | 档案库房 | 1 | 1 | 24 | 60 | 14 | － | 200 | 0 | 540 | 5 | 0 |
|  | 美容院 | 1 | 1 | 27 | 60 | 22 | － | 750 | 5 | 345 | 15 | 35 |

# 附录C常用施工机械台班燃料动力用量

C.0.23常用施工机械台班燃料动力消耗量可按表C.0.23的规定执行。

表C.0.1常用施工机械台班燃料动力用量表

| 序号 | 机械名称 | 性能规格 |  | 燃料动力用量 |  |  | 序号 | 机械名称 | 性能规格 |  | 燃料动力用量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 汽油 kg | 柴油 kg | 电 kWh |  |  |  |  | 汽油 kg | 柴油 kg | 电 kWh |
| 1 | 履带式 推土机 | 功率 kw | 75 |  | 56.50 |  | 31 | 汽车式钻机 | 孔径 mm | 1000 |  | 48.80 |  |
| 2 |  |  | 105 |  | 60.80 |  | 32 | 回旋钻机 | 孔径 mm | 800 |  |  | 142.5 |
| 3 |  |  | 135 |  | 66.80 |  | 33 |  |  | 1000 |  |  | 163.72 |
| 4 | 履带式 单斗液压挖掘机 | 斗容量 m3 | 0.6 |  | 33.68 |  | 34 |  |  | 1500 |  |  | 190.72 |
| 5 |  |  | 1 |  | 63.00 |  | 35 | 螺旋钻机 | 孔径 mm | 600 |  |  | 181.27 |
| 6 | 轮胎式装载机 | 斗容量 m3 | 1 |  | 52.73 |  | 36 | 冲孔钻机 | 孔径 mm | 1000 |  |  | 40.00 |
| 7 |  |  | 1.5 |  | 58.75 |  | 37 | 履带式 旋挖钻机 | 孔径 mm | 1000 |  | 146.56 |  |
| 8 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量 t | 8 |  | 19.79 |  | 38 |  |  | 1500 |  | 164.32 |  |
| 9 |  |  | 15 |  | 42.95 |  | 39 |  |  | 2000 |  | 172.32 |  |
| 10 | 电动夯实机 | 夯击能量N∙m | 250 |  |  | 16.6 | 40 | 三轴搅拌桩基 | 轴径 mm | 650 |  |  | 126.42 |
| 11 | 强夯机械 | 夯击能量kN∙m | 1200 |  | 32.75 |  | 41 |  |  | 850 |  |  | 156.42 |
| 12 |  |  | 2000 |  | 42.76 |  | 42 | 电动灌浆机 |  |  |  |  | 16.20 |
| 13 |  |  | 3000 |  | 55.27 |  | 43 | 履带式 起重机 | 提升质量 t | 5 |  | 18.42 |  |
| 14 |  |  | 4000 |  | 58.22 |  | 44 |  |  | 10 |  | 23.56 |  |
| 15 |  |  | 5000 |  | 81.44 |  | 45 |  |  | 15 |  | 29.52 |  |
| 16 | 锚杆钻孔机 | 锚杆直径mm | 32 |  | 69.72 |  | 46 |  |  | 20 |  | 30.75 |  |
| 17 | 履带式柴 油打桩机 | 冲击质量 t | 2.5 |  | 44.37 |  | 47 |  |  | 25 |  | 36.98 |  |
| 18 |  |  | 3.5 |  | 47.94 |  | 48 |  |  | 30 |  | 41.61 |  |
| 19 |  |  | 5 |  | 53.93 |  | 49 |  |  | 40 |  | 42.46 |  |
| 20 |  |  | 7 |  | 57.40 |  | 50 |  |  | 50 |  | 44.03 |  |
| 21 |  |  | 8 |  | 59.14 |  | 51 |  |  | 60 |  | 47.17 |  |
| 22 | 轨道式柴 油打桩机 | 冲击质量 t | 3.5 |  | 56.90 |  | 52 | 轮胎式起重机 | 提升质量 t | 25 |  | 46.26 |  |
| 23 |  |  | 4 |  | 61.70 |  | 53 |  |  | 40 |  | 62.76 |  |
| 24 | 步履式柴 油打桩机 | 功率 kW | 60 |  |  | 336.87 | 54 |  |  | 50 |  | 64.76 |  |
| 25 | 振动沉拔桩机 | 激振力 kN | 300 |  | 17.43 |  | 55 | 汽车式起重机 | 提升质量 t | 8 |  | 28.43 |  |
| 26 |  |  | 400 |  | 24.90 |  | 56 |  |  | 12 |  | 30.55 |  |
| 27 | 静力压桩机 | 压力 kN | 900 |  |  | 91.81 | 57 |  |  | 16 |  | 35.85 |  |
| 28 |  |  | 2000 |  | 77.76 |  | 58 |  |  | 20 |  | .38.41 |  |
| 29 |  |  | 3000 |  | 85.26 |  | 59 |  |  | 30 |  | 42.14 |  |
| 30 |  |  | 4000 |  | 96.25 |  | 60 |  |  | 40 |  | 48.52 |  |

续表C.0.1

| 序号 | 机械名称 | 性能规格 |  |  | 燃料动力用量 |  |  | 序号 | 机械名称 | 性能规格 |  | 燃料动力用量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 汽油 kg | 柴油 kg | 电 kw∙h |  |  |  |  | 汽油 kg | 柴油 kg | 电 kw∙h |
| 61 | 叉式起重机 | 提升质量 t | 3 |  | 26.46 |  |  | 91 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量L | 500 |  |  | 55.04 |
| 62 | 自升式塔式起重机 | 提升质量 t | 400 |  |  |  | 164.31 | 92 | 混凝土输送泵 | 输送量m3/h | 45 |  |  | 243.46 |
| 63 |  |  | 60 |  |  |  | 166.29 | 93 |  |  | 75 |  |  | 367.96 |
| 64 |  |  | 800 |  |  |  | 169.16 | 94 | 混凝土湿喷机 | 生产率m3/h | 5 |  |  | 15.40 |
| 65 |  |  | 1000 |  |  |  | 170.02 | 95 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量 L | 200 |  |  | 8.61 |
| 66 |  |  | 2500 |  |  |  | 266.04 | 96 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 公称储量L | 20000 |  |  | 28.51 |
| 67 |  |  | 3000 |  |  |  | 295.60 | 97 | 挤压式灰浆输送泵 | 输送量m3/h | 3 |  |  | 23.70 |
| 68 | 门式起重机 | 提升质量 t | 10 |  |  |  | 88.29 | 98 | 偏心振动筛 | 生产率m3/h | 16 |  |  | 28.60 |
| 69 | 载重汽车 | 装载质量 t | 4 |  | 25.48 |  |  | 99 | 混凝土抹平机 | 功率 kW | 5.5 |  |  | 23.14 |
| 70 |  |  | 6 |  |  | 33.24 |  | 100 | 钢筋切断机 | 直径 mm | 40 |  |  | 32.10 |
| 71 |  |  | 8 |  |  | 35.49 |  | 101 | 钢筋弯曲机 | 直径 mm | 40 |  |  | 12.80 |
| 72 |  |  | 12 |  |  | 46.27 |  | 102 | 预应力钢筋拉伸机 | 拉伸力 kN | 650 |  |  | 17.25 |
| 73 |  |  | 15 |  |  | 56.74 |  | 103 |  |  | 900 |  |  | 29.16 |
| 74 |  |  | 20 |  |  | 62.56 |  | 104 | 木工圆锯机 | 直径 mm | 500 |  |  | 24.00 |
| 75 | 自卸汽车 | 装载质量 t | 5 |  | 31.34 |  |  | 105 | 木工平刨床 | 刨削宽度mm | 500 |  |  | 12.90 |
| 76 |  |  | 15 |  |  | 52.93 |  | 106 | 木工三面压刨床 | 刨削宽度mm | 400 |  |  | 52.40 |
| 77 | 平板拖车组 | 装载质量 t | 20 |  |  | 45.39 |  | 107 | 木工榫机 | 榫头长度mm | 160 |  |  | 27.00 |
| 78 | 机动翻斗车 | 装载质量 t | 1 |  |  | 6.03 |  | 108 | 木工打眼机 | 榫槽宽度mm |  |  |  | 4.7 |
| 79 | 洒水车 | 灌容量 L | 4000 |  | 30.21 |  |  | 109 | 普通车床 | 工件直径×工件长度mm | 400×2000 |  |  | 22.77 |
| 80 | 泥浆罐车 | 灌容量 L | 5000 |  | 31.57 |  |  | 110 | 摇臂钻床 | 钻孔直径mm | 50 |  |  | 9.87 |
| 81 | 电动单筒快速卷扬机 | 牵引力 kN | 10 |  |  |  | 32.90 | 111 |  |  | 63 |  |  | 17.07 |
| 82 | 电动单筒慢速卷扬机 | 牵引力 kN | 10 |  |  |  | 126.00 | 112 | 锥形螺纹车丝机 | 直径 mm | 45 |  |  | 9.24 |
| 83 |  |  | 30 |  |  |  | 28.76 | 113 | 螺栓套丝机 | 直径 mm |  |  |  | 25.00 |
| 84 | 单笼施工电梯 | 提升质量 1t | 提升高度m | 75 |  |  | 42.32 | 114 | 板料校平机 | 厚度×宽度mm | 16×2000 |  |  | 120.60 |
| 85 |  |  |  | 100 |  |  | 45.66 | 115 | 刨边机 | 加工长度mm | 12000 |  |  | 75.90 |
| 86 | 双笼施工电梯 | 提升质量 2t |  | 100 |  |  | 81.86 | 116 | 半自动切割机 | 厚度 mm | 100 |  |  | 98.00 |
| 87 |  |  |  | 200 |  |  | 159.94 | 117 | 自动仿形切割机 | 厚度 mm | 60 |  |  | 59.35 |
| 88 | 平台作业升降车 | 提升高度 m | 20 |  |  | 48.25 |  | 118 | 管子切断机 | 管径 mm | 150 |  |  | 12.90 |
| 89 | 涡浆式混凝土搅拌机 | 出料容量 L | 250 |  |  |  | 34.10 | 119 |  |  | 250 |  |  | 22.50 |
| 90 |  |  | 500 |  |  |  | 107.71 | 120 | 型钢剪断机 | 剪断宽度mm | 500 |  |  | 53.20 |

续表C.0.1

| 序号 | 机械名称 | 性能规格 |  | 燃料动力用量 |  |  | 序号 | 机械名称 | 性能规格 |  | 燃料动力用量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 汽油 kg | 柴油 kg | 电 kw∙h |  |  |  |  | 汽油 kg | 柴油 kg | 电 kw∙h |
| 121 | 型钢矫正机 | 厚度×宽度mm | 60×800 |  |  | 64.20 | 151 | 电动空气压缩机 | 排气量m3/min | 0.3 |  |  | 16.10 |
| 122 | 电动弯管机 | 管径 mm | 108 |  |  | 32.10 | 152 |  |  | 0.6 |  |  | 24.20 |
| 123 | 液压弯管机 | 管径 mm | 60 |  |  | 27.00 | 153 |  |  | 1 |  |  | 40.30 |
| 124 | 空气锤 | 锤体质量kg | 75 |  |  | 24.20 | 154 |  |  | 3 |  |  | 107.50 |
| 125 | 摩擦压力机 | 压力 kN | 3000 |  |  | 96.50 | 155 |  |  | 6 |  |  | 215.00 |
| 126 | 开式可倾压力机 | 压力 kN | 1250 |  |  | 35.00 | 156 |  |  | 9 |  |  | 350.00 |
| 127 | 钢筋挤压连接机 | 直径 mm |  |  |  | 15.94 | 157 |  |  | 10 |  |  | 403.20 |
| 128 | 电动修钎机 |  |  |  |  | 100.80 | 158 | 导杆式液压抓斗成槽机 |  |  |  | 163.39 |  |
| 129 | 岩石切割机 | 功率 kW | 3 |  |  | 11.28 | 159 | 超声波侧壁机 |  |  |  |  | 36.85 |
| 130 | 平面水磨机 | 功率 kW | 3 |  |  | 14.00 | 160 | 泥浆制作循环设备 |  |  |  |  | 503.90 |
| 131 | 喷砂除锈机 | 能力m3/min | 3 |  |  | 28.41 | 161 | 锁扣管顶升机 |  |  |  |  | 64.00 |
| 132 | 抛丸除锈机 | 直径mm | 219 |  |  | 34.26 | 162 | 工程地质液压钻机 |  |  |  | 30.80 |  |
| 133 | 内燃单级离心清水泵 | 出口直径mm | 50 | 3.36 |  |  | 163 | 轴流通风机 | 功率 kW | 7.5 |  |  | 40.30 |
| 134 | 电动多级离心清水泵 | 出口直径100mm | 扬程120m以下 |  |  | 180.4 | 164 | 吹风机 | 能力m3/min | 4 |  |  | 6.98 |
| 135 |  | 出口直径150mm | 扬程180m以下 |  |  | 302.60 | 165 | 井点降水钻机 |  |  |  |  | 5.70 |
| 136 |  | 出口直径200mm | 扬程280m以下 |  |  | 354.78 | 166 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 泥浆泵 | 出口直径mm | 50 |  |  | 40.90 | 167 |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | 出口直径mm | 100 |  |  | 234.60 | 168 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 潜水泵 | 出口直径mm | 50 |  |  | 20.00 | 169 |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | 100 |  |  | 25.00 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 高压油泵 | 压力 MPa | 80 |  |  | 209.67 | 171 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 交流弧焊机 | 容量 kV∙A | 21 |  |  | 60.27 | 172 |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | 32 |  |  | 96.53 | 173 |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  | 40 |  |  | 132.23 | 174 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 点焊机 | 容量 kV∙A | 75 |  |  | 154.63 | 175 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 对焊机 | 容量 kV∙A | 75 |  |  | 122.00 | 176 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 氩弧焊机 | 电流 A | 500 |  |  | 70.70 | 177 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流 A | 250 |  |  | 24.50 | 178 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 电渣焊机 | 电流 A | 1000 |  |  | 147.00 | 179 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 电焊条烘干箱 | 容量 cm3 | 45×35×45 |  |  | 6.70 | 180 |  |  |  |  |  |  |

# 附录D 建材碳排放因子

表D.0.1建筑材料碳排放因子

| 建筑材料类别 |  | 建筑材料碳排放因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值 | 单位 |
| 普通硅酸盐水泥（中国市场平均） |  | 740.6 | kg CO2eq/t |
| C30混凝土 |  | 321.3 | kg CO2eq/m3 |
| C50混凝土 |  | 399.9 | kg CO2eq/ m3 |
| 砂（f=1.6～3.0） |  | 2.796 | kg CO2eq/t |
| 碎石（d=10～30mm） |  | 2.425 | kg CO2eq/t |
| 平板玻璃 |  | 1071 | kg CO2eq/t |
| 天然石膏 |  | 31.39 | kg CO2eq/t |
| 石灰石 |  | 5.394 | kg CO2eq/t |
| 消石灰（熟石灰、氢氧化钙） |  | 1017 | kg CO2eq/t |
| 页岩石 |  | 4.845 | kg CO2eq/t |
| 粘土 |  | 2.556 | kg CO2eq/t |
| 石灰生产-市场平均 |  | 1.344 | kg CO2eq/kg |
| 混凝土砖（240mm×115mm×90mm） |  | 334.8 | kg CO2eq/m3 |
| 页岩空心砖（240mm×115mm×53mm） |  | 0.2945 | kg CO2eq/块 |
| 页岩实心砖（240mm×115mm×53mm） |  | 0.4208 | kg CO2eq/块 |
| 粘土空心砖（240mm×115mm×53mm） |  | 0.362 | kg CO2eq/块 |
| 粘土实心砖（240mm×115mm×53mm） |  | 0.4826 | kg CO2eq/块 |
| 煤矸石空心砖（240mm×115mm×53mm，grade for 90%） |  | 0.02549 | kg CO2eq/块 |
| 煤矸石实心砖（240mm×115mm×53mm，90%掺入量） |  | 0.03641 | kg CO2eq/块 |
| 烧结粉煤灰实心砖（240mm×115mm×53mm，掺入量为50%） |  | 0.1986 | kg CO2eq/块 |
| 蒸压粉煤灰砖（240mm×115mm×53mm） |  | 0.6249 | kg CO2eq/块 |
| 普通聚苯乙烯 |  | 4.487 | kg CO2eq/kg |
| 线性低密度聚乙烯 |  | 1.973 | kg CO2eq/kg |
| 高密度聚乙烯 |  | 2.671 | kg CO2eq/kg |
| 低密度聚乙烯 |  | 2.869 | kg CO2eq/kg |
| 聚氯乙烯（市场平均） |  | 6.964 | kg CO2eq/kg |
| 铝 |  | 22670 | kg CO2eq/t |
| 氧化铝（市场平均） |  | 1999 | kg CO2eq/t |
| 铝板带 |  | 23800 | kg CO2eq/t |
| 非工业非农业用自来水 |  | 0.1891 | kg CO2eq/t |
| 炼钢生铁 |  | 1802 | kg CO2eq/t |
| 铸造生铁 |  | 2348 | kg CO2eq/t |
| 炼钢用铁合金混合 |  | 9372 | kg CO2eq/ t |
| 转炉碳钢 |  | 2321 | kg CO2eq/t |
| 电炉碳钢 |  | 1849 | kg CO2eq/t |
| 碳钢混合 |  | 2295 | kg CO2eq/ t |
| 热轧碳钢小型型钢 |  | 2593 | kg CO2eq/t |
| 热轧碳钢中型型钢 |  | 2655 | kg CO2eq/t |
| 热轧碳钢大型轨梁(方圆坯管坯) |  | 2603 | kg CO2eq/t |
| 热轧碳钢大型轨梁(重轨普通型钢) |  | 2649 | kg CO2eq/t |
| 热轧碳钢中厚板 |  | 2684 | kg CO2eq/t |
| 热轧碳钢H钢 |  | 2609 | kg CO2eq/t |
| 热轧碳钢宽带钢 |  | 2573 | kg CO2eq/t |
| 热轧碳钢钢筋 |  | 2617 | kg CO2eq/t |
| 热轧碳钢高线材 |  | 2617 | kg CO2eq/t |
| 热轧碳钢棒材 |  | 2617 | kg CO2eq/t |
| 螺旋埋弧焊管 |  | 2816 | kg CO2eq/t |
| 大口径埋弧焊直缝钢管 |  | 2702 | kg CO2eq/t |
| 焊接直缝钢管 |  | 2814 | kg CO2eq/t |
| 热轧碳钢无缝钢管 |  | 3480 | kg CO2eq/t |
| 冷轧冷拔碳钢无缝钢管 |  | 4030 | kg CO2eq/t |
| 碳钢热镀锌板卷 |  | 3412 | kg CO2eq/t |
| 碳钢电镀锌板卷 |  | 3272 | kg CO2eq/t |
| 碳钢电镀锡板卷 |  | 3358 | kg CO2eq/t |
| 酸洗板卷 |  | 2707 | kg CO2eq/t |
| 冷轧碳钢板卷 |  | 2879 | kg CO2eq/t |
| 冷硬碳钢板卷 |  | 2725 | kg CO2eq/t |
| EPS板 |  | 5.64 | kg CO2eq/kg |
| 岩棉板 |  | 2.37 | kg CO2eq/kg |
| 硬泡聚氨酯板 |  | 5.22 | kg CO2eq/kg |
| 铝塑复合板 |  | 8.06 | kg CO2eq/m2 |
| 铜塑复合板 |  | 37.1 | kg CO2eq/m2 |
| 铜单板 |  | 218 | kg CO2eq/m2 |
| 断桥铝合金窗 | 100%原生铝型材 | 253.7 | kg CO2eq/m2 |
|  | 原生铝：再生铝=7:3 | 194.3 | kg CO2eq/m2 |
| 铝木复合窗 | 100%原生铝型材 | 146.7 | kg CO2eq/m2 |
|  | 原生铝：再生铝=7:3 | 122.5 | kg CO2eq/m2 |
| 铝塑共挤窗 |  | 129.5 | kg CO2eq/m2 |
| 塑钢窗 |  | 121.1 | kg CO2eq/m2 |
| PPR管 |  | 3.72 | kg CO2eq/kg |
| PE管 |  | 3.60 | kg CO2eq/kg |
| PVC-U管 |  | 7.93 | kg CO2eq/kg |

# 附录E 建材运输碳排放因子

表E.0.1各类运输方式的碳排放因子

| 运输方式类别 | 运输方式碳排放因子 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数值 | 单位 |
| 轻型汽油货车运输（载重2t） | 0.2882 | kg CO2eq/tkm |
| 中型汽油货车运输（载重8t） | 0.1034 | kg CO2eq/tkm |
| 重型汽油货车运输(载重10t) | 0.1402 | kg CO2eq/tkm |
| 重型汽油货车运输（载重18t） | 0.09585 | kg CO2eq/tkm |
| 轻型柴油货车运输（载重2t） | 0.2461 | kg CO2eq/tkm |
| 中型柴油货车运输（载重8t） | 0.1663 | kg CO2eq/tkm |
| 重型柴油货车运输（载重10t） | 0.1772 | kg CO2eq/tkm |
| 重型柴油货车运输（载重18t） | 0.1211 | kg CO2eq/tkm |
| 重型柴油货车运输（载重30t） | 0.07269 | kg CO2eq/tkm |
| 重型柴油货车运输(载重46t) | 0.05777 | kg CO2eq/tkm |
| 电力机车运输 | 0.01094 | kg CO2eq/tkm |
| 内燃机车运输 | 0.009634 | kg CO2eq/tkm |
| 铁路运输-中国市场平均 | 0.01013 | kg CO2eq/tkm |
| 液货船运输（载重2000t） | 0.01839 | kg CO2eq/tkm |
| 干散货船运输(载重2500t) | 0.01471 | kg CO2eq/tkm |
| 集装箱船运输（载重200TEU） | 0.01182 | kg CO2eq/tkm |

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

                - 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

                - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

                - 《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346

                - 《建筑照明设计标准》GB 50034

                - 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854

                - 《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856

                - 《环境管理生命周期评价原则与框架》GB/T 24040

                - 《环境管理生命周期评价要求与指南》GB/T 24044

中华人民共和国国家标准

建筑碳排放计算标准

GB 50XXX－201×

- 条文说明

制订说明

《建筑碳排放计算标准》GB/TXXX-201X经住房和城乡建设部XXXX年XX月XX日以第XX号公告批准发布。

本规范在编制过程中，编制组进行了深入、广泛的调查研究，总结了我国建筑、建材相关碳排放研究成果，同时参考了国外先进技术规范、技术标准。

为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《建筑碳排放计算标准》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目录

1总则	35

2	术语	36

3	基本规定	37

4  使用阶段碳排放计算	38

4.1  一般规定	38

4.2  建筑暖通空调系统	40

4.3  生活热水系统	45

4.4  照明系统	45

4.5  可再生能源系统	46

5  建造及拆除阶段碳排放计算	48

5.1  一般规定	48

5.2  计算边界	48

5.3  计算方法	49

5.4  数据来源	50

6  建材生产及运输阶段碳排放计算	52

6.1 一般规定	52

6.2 建材生产	52

6.3 建材运输	52

- 总则

1.0.1根据联合国环境署计算，建筑行业消耗了全球大约30-40%的能源，并排放了几乎占全球30% 的温室气体，如果不提高建筑能效，降低建筑用能和碳排放，到2050年建筑行业温室气体排放将占总排放量的50% 以上。

随着我国城镇化进程的不断深入和人民生活水平的日益提高，建筑能耗不断攀升。提升建筑能效，降低建筑能耗，发展清洁能源、可再生能源在建筑中的应用技术，是未来建筑领域低碳减排的必要途径，也将是我国实现碳减排目标的重要手段。中国应对气候变化国家自主贡献文件《强化应对气候变化行动——中国国家自主贡献》确定二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%。

通过本标准，规范建筑碳排放计算方法，引导建筑物在设计阶段考虑其全寿命期节能节碳，增强建筑及建材企业对碳排放核算、报送、核查（MRV）的意识，为未来建筑物参与碳排放交易、碳税、碳配额、碳足迹，开展国际比对等工作提供技术支撑。

1.0.2通过对不同建筑设计方案的全寿命期碳排放量进行计算比较，可优选建筑设计和低碳建材，为建筑物低碳建造和使用提供技术依据。

1.0.3建筑全寿命期有多种不同划分方法，本标准将其划分为主要包括建筑材料生产及运输阶段、建造与拆除、使用三个阶段。根据所需计算的建筑全寿命期的不同阶段的碳排放量，选择标准中章节规定的计算边界和方法进行计算。需要说明的是，目前国际上所指建筑碳排放主要指建筑物使用阶段碳排放，本标准为考虑全寿命期，也将建材生产以及建筑物建造阶段纳入。

1.0.4建筑碳排放通常由建筑能源消耗计算获得，但建筑能耗工具计算通常较为复杂，为统一计算方法，提高计算效率和一致性，本标准在建筑物建材生产及运输阶段和建造拆除阶段，推荐使用清单法对此阶段碳排放进行计算。对于使用阶段碳排放，应按本标准提供的方法和要求进行，或使用依托本标准提供的计算方法和数据库二次开发的计算工具

- 术语

2.0.2《京都议定书》中规定控制的6种温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）。

2.0.3建筑物从建材原料开采到寿命完结，时间周期长，产业链长。为保证在建筑碳排放计算过程中，不出现与建材工业碳排放计算、交通运输碳排放计算等重叠，本标准对建材生产与运输、建造与拆除、建筑物使用三个阶段进行了明确的边界划分。

2.0.4建筑物类型多样，建材数量众多，建造方式种类多，有着“非标准化、难以复制重现”的特点，因此本标准选择相对普遍和通用的建材、建造方法，给出其碳排放因子，便于统一计算基准并进行结果比较。

2.0.5二氧化碳为人类活动最常产生的温室效应气体，为了统一度量整体温室效应的结果，规定以二氧化碳当量为度量温室效应的基本单位。

- 基本规定

3.0.1本标准适用于单体建筑和同类相似建筑组成的建筑群的碳排放计算，不包括小区内管道、园林等碳排放计算。建筑物在材料开发、生产、运输，施工及拆除，使用及维护等各阶段均产生碳排放，对环境造成影响，因此应进行全寿命期碳排放，全面了解建筑物对自然界产生的影响。

3.0.2本标准强调通过计算得到建筑物的碳排放量，指通过设计图纸等文件，对与碳排放有关的材料等数据进行统计、计算和汇总，使用本标准给出的方法和因子，计算得到碳排放量。建筑物实际碳排放量可在建筑物实际使用阶段通过计量获得。

3.0.3根据《IPCC国家温室气体清单指南》（2006）和中国《2005年国家温室气体清单》，与建筑碳排放相关的活动过程需要评估的温室气体应包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)和六氟化硫（SF6）等六类，并采用IPCC (100年)的温室气体全球变暖潜能值计算温室气体总量。

- 4使用阶段碳排放计算

- 4.1  一般规定

4.1.1建筑物使用阶段的碳排放计算将整个过程的碳排放计算划分为暖通空调系统的能量消耗、生活热水系统的能量消耗、照明系统的能量消耗、可再生能源系统的能量消耗四部分进行计算，再将不同能源类型的能量消耗进行分类汇总，最终计算出建筑物的碳排放量。即在建筑物能量边界分别计算四部分的净能量消耗和产出，在建筑物的净能量边界将不同的能量消耗进行分类汇总，再将不同的能量消耗换算为建筑物的碳排放量，并进行汇总，最终获得建筑物的碳排放量。

由于家用电器、办公电器、炊事等碳排放与建筑物设计关联度低，因此其产生的碳排放不包含建筑碳排放计算范围内

建筑物的绿化的减碳量受建筑气候、生长环境、绿植种类、维护情况等因素影响，较难准确计算，且其碳汇效应较弱，因此建筑物绿化产生的碳汇效应不在计算范围内。化粪池、建筑给水排水、炊事等产生的碳排放也不在建筑物碳排放计算范围内。

4.1.2 建筑物设计寿命，我国《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定，普通房屋和构筑物设计使用年限为50年，实际计算时可参照建筑物的设计文件，但没有相关参数时，可按照50年计算。

受建筑规划、建筑功能的调整以及经济的发展，实际建筑的使用寿命存在较大的差异；与此同时建筑部件，如保温材料、门窗，建筑设备，如锅炉、冷水机组的使用寿命一般小于建筑的使用寿命，在建筑的全寿命周期内存在更换的可能。

表1 建筑设备常用使用年限

| 序号 | 项目 | 使用年限（年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外保温 | 15-50 |
| 2 | 门窗 | 20-50 |
| 3 | 供电系统设备 | 15-20 |
| 4 | 供热系统设备 | 11-18 |
| 5 | 空调系统设备 | 10-20 |
| 6 | 通讯设备 | 8-10 |
| 7 | 电梯 | 10 |

建筑设备的更换会产生更换的能耗，通常而言，更换的设备的性能发生改变会对建筑物的碳排放强度发生影响，但是在设计阶段难以预测，因此在在计算过程中不考虑建筑设备性能改变对建筑强度的影响。更换产生的设备和材料的碳排放量宜在建材生产及运输阶段碳排放计算中予以考虑。

4.1.3  计算范围是指输送到位于建筑物土地许可证边界为该建筑提供服务的能量转换与输送系统（如各种形式的发电系统、集中供热系统、集中供冷系统等）的燃煤、燃油、燃气、生物质能源、风能、太阳能、垃圾产热等能量所产生的碳排放。

图1 建筑物使用阶段碳排放计算边界及范围的划分

4.1.5建筑物暖通空调系统消耗的能源所产生的碳排放是建筑物使用阶段碳排放的重要组成部分。建筑物的供暖供冷负荷的计算是计算暖通空调系统能耗的基础。建筑物供暖供冷负荷形成机理复杂、计算过程繁琐、计算量大，不得不依靠计算机辅助手段进行计算。本课题作为探索性、前沿性研究，着眼于建筑物使用阶段的碳排放强度的计算，针对目前工作的重点，提高研究的可行性，单独开发建筑物供暖供冷负荷计算工具。同时建筑物的供暖供冷负荷计算结果受计算软件的计算方法、模型的详细程度以及人为因素的影响。为消除不同计算软件计算结果的差异，统一计算口径，本标准研究开发简化的建筑物供暖供冷负荷计算方法和软件作为建筑物碳排放计算软件。

- 4.2  建筑暖通空调系统

4.2.1 建筑分区原则：首先应确定计算供暖和供冷能效需求的建筑物的边界条件。同时由于建筑类型众多，室内活动复杂，在计算过程中经常需要对其室内区域进行分区计算。

关于建筑分区需要基于如下考虑：

- 建筑物理分隔；

- 建筑区域的功能；

- 为区域提供服务的暖通空调系统；

- 区域内采光（通过外窗或天窗）情况。

对于某一特定楼层，其分区程序应如下：

- 按照物理分区进行划分，如墙、或其他；

- 如同一物理分区内由不同暖通空调系统提供服务，按照暖通空调系统的服务区域进行划分；

- 如果物理分区内有不同的活动类型，按照活动类型将物理分区划分，确保每个分区内的只有一种活动类型；

- 再将每个分区按照其接受日光的程度进行划分；

- 如果分区有窗墙比大于0.2的外墙，且该外墙对应的分区长度大于6m，将距离该外墙6m的空间单独划分为一个分区；

- 如果该分区的宽度小于3m，将其同临近分区进行合并；

- 如果任何分区重叠，将分区分配给临近的分区；

- 将由同一暖通空调系统和照明系统提供服务，且活动类型一样的分区进行合并。

每个分区应有独立的对其围护结构的描述，当其围护结构为虚拟时（如通过接受日光的程度进行划分的分区），则无需定义围护结构，当然，此分区和周围分区也无热量传输。

4.2.3 对建筑碳排放进行计算，主要是考虑围护结构不同以及暖通空调系统不同而带来的碳排放不同，所以对于不同的建筑室内活动，其室内参数应保持统一，具体如下：

1供暖室内设计温度，我国国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定：严寒和寒冷地区主要房间应采用18℃～24℃；夏热冬冷地区主要房间宜采用16℃～22℃；设置值班供暖房间不应低于5℃。辐射供暖室内设计温度宜降低2℃；辐射供冷室内设计温度宜提高0.5℃～1.5℃。舒适性空调室内设计参数

我国国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定：舒适性空调室内设计参数应按以下规定采用：

人员长期逗留区域空调室内设计参数应符合表2的规定：

表2人员长期逗留区域空调室内设计参数

| 类别 | 热舒适度等级 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖工况 | Ⅰ级 | 22～24 | ≥30 | ≤0.2 |
|  | Ⅱ级 | 18～22 | - | ≤0.2 |
| 供冷工况 | Ⅰ级 | 24～26 | 40～60 | ≤0.25 |
|  | Ⅱ级 | 26～28 | ≤70 | ≤0.3 |

注：Ⅰ级热舒适度较高，Ⅱ级热舒适度一般。

人员短期逗留区域空调供冷工况室内设计参数宜比长期逗留区域提高1℃～2℃，供暖工况宜降低1℃～2℃。短期逗留区域供冷工况风速不宜大于0.5m/s，供暖工况风速不宜大于0.3m/s。

所以，本课题人员长期逗留区域空调室内设计温度，供暖工况选22℃，供冷工况选26℃。人员短期逗留区域空调供暖工况选20℃，供冷工况选28℃。辐射供冷室内设计温度选27℃

2新风量马专家安排国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定：

公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表3规定。

表3 公共建筑主要房间每人所需最小新风量[m3/（h·人）]

| 建筑房间类型 | 新风量 |
| --- | --- |
| 办公室 | 30 |
| 客房 | 30 |
| 大堂、四季厅 | 10 |

设置新风系统的居住建筑和医院建筑，所需最小新风量宜按换气次数法确定。居住建筑换气次数宜符合表4规定，医院建筑换气次数宜符合表5规定。

表4居住建筑设计最小换气次数（次/h）

| 人均居住面积FP | 换气次数 |
| --- | --- |
| FP≤10m2 | 0.70 |
| 10m2＜FP≤20m2 | 0.60 |
| 20m2＜FP≤50m2 | 0.50 |
| FP＞50m2 | 0.45 |

表5 医院建筑设计最小换气次数（h-1）

| 功能房间 | 换气次数 |
| --- | --- |
| 门诊室 | 2 |
| 急诊室 | 2 |
| 配药室 | 5 |
| 放射室 | 2 |
| 病房 | 2 |

高密人群建筑每人所需最小新风量应按照人员密度确定，且应符合表6规定。

表6高密人群建筑每人所需最小新风量[m3/（h·人）]

| 建筑类型 | 人员密度PF（人/m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PF≤0.4 | 0.4＜PF≤1.0 | PF＞1.0 |
| 影剧院、音乐厅、 大会厅、多功能厅、会议室 | 14 | 12 | 11 |
| 商场、超市 | 19 | 16 | 15 |
| 博物馆、展览厅 | 19 | 16 | 15 |
| 公共交通等候室 | 19 | 16 | 15 |
| 歌厅 | 23 | 20 | 19 |
| 酒吧、咖啡厅、宴会厅、餐厅 | 30 | 25 | 23 |
| 游艺厅、保龄球房 | 30 | 25 | 23 |
| 体育馆 | 19 | 16 | 15 |
| 健身房 | 40 | 38 | 37 |
| 教室 | 28 | 24 | 22 |
| 图书馆 | 20 | 17 | 16 |
| 幼儿园 | 30 | 25 | 23 |

4.2.4室外环境的变化是建筑终端能耗的关键外扰之一。室外气象参数中应包括太阳辐射照度逐时值、室外干球温度逐时值、室外湿球温度逐时值、室外风速、相对湿度等。

在确定室外参数典型气象年数据时，需要提供建筑物所在的纬度、经度、海拔、地面发射率、所在时区等数据。以便于计算更为准确的数据。

建筑能耗模拟计算过程中使用典型气象年数据，数据的来源和格式不同导致不同的数据之间也存在一定的差异。常见的典型气象年的数据格式有TMY、TMY2、TMY3、EPW等。

《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346-2014，提供了我国的官方典型气象年数据。本标准的计算将采用该标准中的典型气象年数据。

4.2.5 建筑围护结构指建筑墙体、屋面、地面、楼板和窗等。定义一个建筑分区需要准确定义建筑物的围护结构（如图所示）。图2是一个简单建筑分区的示意图，定义该分区的建筑围护结构，需要定义6个围护结构和1个外窗、1个外门。

图2 围护结构定义

1. 外墙、屋面、地面、楼板

外墙、屋面、地面、楼板的热工性能应按照设计资料或建筑实际情况逐层逐项输入以保证建模过程中的外围护结构资料和建筑实际情况相符。围护结构的信息应包括围护结构的各层厚度、传热系数、热容、密度以及最外层和最内层的吸收系数和反射系数等。

2. 外窗

通过建筑物外窗发生的能量传递主要包括温差传热和太阳辐射得热。通过外窗的太阳辐射是建筑物非常重要的一项外扰。夏季外窗的太阳辐射得热产生的冷负荷是空调系统能量消耗的重要部分，冬季透过外窗的太阳辐射给室内带来了热量。准确计算外窗的冷热负荷是确定建筑终端消耗的能量的重要影响因素。

计算外窗的冷热负荷时，需要建筑能耗模拟软件依据实际外窗数据进行建模。建模过程中应包含以下数据：外窗构造（玻璃和窗框的面积比例）；玻璃的传热系数；玻璃的光学特性，可见光透过率、反射率，不同入射角下的表面折射率和反射率；外窗的位置；外窗的内外遮阳情况。

围护结构的传热系数应该满足我国现行规范的要求，公共建筑相关参数不能低于下表中的数据。围护结构的传热系数的最小值应按照建筑物所处的热工分区确定。

4.2.6 建筑累积冷负荷和累积热负荷是计算建筑物碳排放的基础。建筑物的供热和供冷的系统性能差异较大，宜分别计算确定。

4.2.7 本条从现代空调负荷计算方法的基本原理出发，规定了计算空调区夏季冷负荷所应考虑的基本因素，强调指出得热量与冷负荷是两个不同的概念。

以空调房间为例，通过围护结构传入房间的，以及房间内部散出的各种热量，称为房间得热量。为保持所要求的室内温度必须由空调系统从房间带走的热量称为房间冷负荷。两者在数值上不一定相等，这取决于得热中是否含有时变的辐射成分。当时变的得热量中含有辐射成分时或者虽然时变得热曲线相同但所含的辐射百分比不同时，由于进入房间的辐射成分不能被空调系统的送风消除，只能被房间内表面及室内各种陈设所吸收、反射、放热、再吸收，再反射、再放热……在多次换热过程中，通过房间及陈设的蓄热、放热作用，使得热中的辐射成分逐渐转化为对流成分，即转化为冷负荷。显然，此时得热曲线与负荷曲线不再一致，比起前者，后者线型将产生峰值上的衰减和时间上的延迟，这对于削减空调设计负荷有重要意义。

4.2.9 建筑物供暖功能系统的能量需求是指为维持建筑物设计条件下的温湿度、新风条件，建筑物需要暖通空调系统末端向建筑物内供应的热量或从建筑物内移出的热量，建筑终端消耗的能量是计算建筑能耗的重要依据。

根据建筑物分区的空调系统，将由同一暖通空调系统服务的建筑物分区的逐时冷负荷和逐时热负荷分别进行求和计算。同一系统服务的建筑分区是指由同一的风系统、水系统或其他能量输配系统提供暖量和冷量建筑分区。一般而言，一栋建筑物可能有多种暖通空调系统形式和多个暖通空调系统。实际计算过程中，应该按暖通空调系统对建筑分区的供冷供暖能量进行求和。计算出同一系统的建筑物供冷系统能量需求和供暖系统能量需求。

4.2.10建筑冷热源及相关用能设备的性能应与设计文件一致，并应符合国家相关规范的要求。建筑冷热源的能耗计算应考虑建筑冷热源的负载、输送过程和末端的冷热量损失。输送系统的能耗应考虑水泵与风机的效率、使用时长、实际工作状态点的负载率、变频等因素的影响。

- 4.3  生活热水系统

4.3.1 生活热水定义在所有的有人活动的建筑内，生活热水的需求量同室内人员的数量、使用习惯和活动类型有关。生活热水的计算应按照室内的人员和房间的类别来计算，而不是按照房间面积来确定。这里的生活热水不包括饮用水和炊事用水，仅包括日常洗浴的热水供应。

生活热水消耗的能源是建筑物碳排放的重要组成部分。但生活热水的使用具有很大的随机性，很难找到准确的规律，因此，生活热水的能耗很难准确计算，使用模式对最终的计算结果有很重大的影响。实际使用中生活热水的热源也有多种方式，包括集中生活热水供应和分散式生活热水供应。使用的热源也种类繁多。包括燃煤锅炉、燃气锅炉、空气源热泵、电热水器、燃气热水器等。

本计算方法中对生活热水的计算针对单栋建筑物，采用准静态计算方法计算建筑物的生活热水的能量消耗，最终计算出建筑物的生活热水产生的碳排放。

4.3.3 影响建筑物生活热水系统的综合效率其他因素主要有储水罐的热损失、配水管网的热损失、水温不稳定产生的热损失、热水循环导致热损失等。这些都与生活热水的系统形式等有关。

- 4.4 照明系统

4.4.1 建筑照明为满足建筑功能提供了必要条件，良好的建筑照明条件有利于生产、工作、学习和身体健康。与此同时，为了为建筑物提供必要的照明条件，照明系统消耗一定的能源并产生碳排放。建筑物照明能耗是建筑物能源消耗的重要组成部分。准确计算照明系统的能源消耗需要考虑灯具的效率、使用时间、人员、控制策略、自然采光等对照明能耗的影响。

4.4.2 照明系统应按照面积计算建筑物的能量消耗，进而计算建筑物的照明系统的碳排放。照明系统单位面积的小时照明功率的确定主要参照现行国家《建筑照明设计规范》GB50034。

4.4.3 照明系统的能量消耗的计算应考虑日光照射、控制方式和室内人员的影响。

建筑中人员对于照明系统的能耗的影响主要是建筑的使用模式，建筑的使用模式是由使用建筑的人员的行为模式决定的，因此建筑中的人员对建筑物的照明系统的能耗有着非常重要的影响。人的行为模式是复杂的，人的生活习惯、经济条件、地域差异、身体健康情况都会对人的行为模式产生影响。为了更为准确地考虑建筑物内人员对建筑物的照明能耗的影响，假定建筑物中的人员具有一致的行为习惯，其实际对建筑物照明能耗的影响只取决于照明系统固有的控制方式。

照明系统可以根据人员需要对房间内的照明系统的开关进行控制，因此照明系统的控制方式对其能耗有一定的影响。

- 4.5  可再生能源系统

4.5.1可再生能源为来自大自然的能源，包括太阳能、风力、潮汐能、地热能等，是取之不尽，用之不竭的能源，是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源，对环境无害或危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地开发利用。我国提出2020年非化石能源占一次能源消费比重15%的目标，将加快建立清洁低碳、安全高效的现代能源体系，促进可再生能源产业持续健康发展。

可再生能源与建筑的结合，已经成为推动建筑节能减排的必然趋势。可再生能源是替代常规能源、调整能源结构的重要方式，可再生能源建筑应用对于促进建筑节能、改善城市环境具有重要意义。建筑中常用的可再生能源系统包括太阳能生活热水、光伏系统、地源热泵系统和风力发电系统。

4.5.2太阳能热水系统是利用太阳能集热器，收集太阳辐射能把水加热的一种装置，是目前太阳热能应用发展中最具经济价值、技术最成熟且已商业化的一项应用产品。太阳能热水系统的分类以加热循环方式可分为：自然循环式太阳能热水器、强制循环式太阳能热水系统、储置式太阳能热水器等三种。

伴随人民生活水平提高对室内环境要求增高，民用建筑热水使用量持续增多，使用太阳能热水系统提供居住建筑和部分公共建筑的热水是最常见、最高效的一种技术措施。

4.5.3如太阳能热水系统可提供的能量较建筑所需生活热水量多，则无需计算生活热水系统碳排放。如太阳能热水系统只可提供部分生活热水，则其他生活热水系统形式提供的热水所消耗的能量应计入建筑碳排放。

4.5.4地源热泵系统可以同时为建筑供暖、冷和生活热水，因此是建筑中应用最为广泛的一种可再生能源系统形式。地源热泵利用浅层地能、地下水等进行供热制冷的新型能源利用技术，通常是指能转移地下土壤、地下水中热量或者冷量到所需要的地方，冬季把热量从地下土壤或地下水中转移到建筑物内部，夏季再把地下的冷量转移到建筑物内部。

地源热泵机组通常用电力驱动，其并不直接产生节能减排效应，所以地源热泵系统的碳减排量不单独计算。

4.5.5随着全球经济的发展，新能源发电技术也迅速发展，太阳能以其资源量最丰富、分布广泛清洁，成为最有发展潜力的可再生能源之一。进入21世纪以来，世界太阳能光伏发电产业发展迅速，市场应用规模不断扩大，在后续能源的发展中的作用越来越重要。开发利用太阳能光伏技术是我国实行资源节约型社会节能减排、可持续发展、改善生存环境等的重要举措之一。我国太阳能光伏系统在建筑和小区中应用快速增长，主要包括独立光伏发电系统（离网系统）、并网光伏发电系统、分布式光伏发电系统。

- 5建造及拆除阶段碳排放计算

- 5.1一般规定

5.1.1  本条明确了建造阶段碳排放的计算对象。为统一计算边界，建筑建造阶段的碳排放以单体建筑为对象，不考虑小区绿化、道路、市政管线等施工的碳排放。

5.1.2  建造阶段碳排放主要由三部分组成，一是各类施工机械在场地内移动、使用能耗；二是办公区的办公设备、照明和供暖制冷能耗；三是生活区炊事、供暖、制冷及照明能耗等。

5.1.3 拆除阶段碳排放主要是场地内拆除设备及运输设备将建筑物肢解过程的产生的能耗。

5.1.4  采用单位面积的碳排放量表示建造和拆除阶段碳排放计算结果有利于不同建筑类型、不同建筑面积建造和拆除碳排放强度比较。

- 5.2计算边界

5.2.1  本条规定了碳排放计算的物理边界。建造阶段碳排放的区域主要有施工区、办公区和生活区。拆除阶段施工一般场内不设办公区和生活区。施工区主要是各类机械设备的使用能耗产生的碳排放；办公和生活区主要是照明、空调、办公设备以及食堂炊事用能产生的碳排放。

5.2.2  本条规定了碳排放计算的时间边界。在勘察阶段，施工现场勘察也有能耗产生，但考虑勘察阶段能耗小，不再计入建造阶段能耗，因此规定建造阶段碳排放计算时间边界从进场施工开始计算。

5.2.4 根据现场经验，大型设备基础的施工和拆除，大型机械设备的安装和拆除能耗与之使用阶段的能耗相比可以忽略。因此，不计入大型机具、设备基础的安装拆除阶段的碳排放。人员正常呼吸释放二氧化碳是人的正常生理现象，与施工人员现场劳动所呼吸释放的二氧化碳量没有本质区别，故不计入施工过程人员劳动过程的碳排放。

5.2.5 建筑施工采用的预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件、预制桩、门窗等材料、构件和部品一般在施工场外进行生产，因此，不应计入建造阶段能耗。但明确在施工现场拌制、生产的材料、构件和部品的能耗应计入。

5.2.6 施工阶段的办公用房、生活用房和库房因使用周期短，为便于周转使用，通常采用夹心彩钢板制作的活动板房、集装箱房屋。这类简易临时房屋安装和拆除简便，其施工和拆除能耗小，在计算建筑建造阶段碳排放时可不计入。

- 5.3计算方法

5.3.2 本条规定了建筑建造和拆除阶段碳排放的计算方法和确定燃料动力用量的方法。建造阶段碳排放的关键在于确定施工阶段的电、汽油、柴油、燃气等能源的消耗量。方法主要有两种：一是施工工序能耗估算法，即根据各分部分项工程的工程量、单位工程的机械台班消耗量和单位台班机械的燃料动力用量逐一计算，汇总得到施工阶段估算的总能耗；二是施工能耗清单统计法，即通过现场电表、燃气表、汽油、柴油的计量进行统计，汇总得到施工阶段的实测总能耗。根据现场实测数据进行统计理论上数据准确可靠，但实际操作时数据较难获取，且费工费时费力，不太容易实施。因此，本标准推荐使用施工工序能耗估算法。

5.3.3 建筑建造是根据建筑设计文件、施工组织设计或施工方案，按照相关标准通过一系列活动将投入到项目施工中的各种资源（包括人力、材料、机械、能源和技术）在时间和空间上合理组织，变成建筑实体的过程。建造阶段的能耗是在建造过程各种施工机械、机具和设备使用的能耗，主要由两部分组成：一是构成工程实体的分部分项工程建造能耗，二是为完成工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面非工程实体的各项措施的能耗。

5.3.4 本条规定了分部分项工程建造能耗计算的统一方法，即根据各分部分项工程的工程量、单位工程量的机械台班消耗量和机械单位台班燃料动力用量相乘，并汇总合计。分部分项工程的单位能耗水平与其建造工艺、采用机械设备种类、台班的消耗量和机械单位台班的能耗密切相关。机械设备的种类可根据工程具体情况和施工方案确定。

根据《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY 01-31总说明，施工机械台班消耗量按正常机械施工工效并考虑机械幅度差综合确定。

5.3.5 措施项目主要包括脚手架工程、垂直运输、超高增加、大型机械设备进出及安拆、施工降排水、安全文明施工等为完成工程施工而发生的各项措施。

1.脚手架、垂直运输、模板及支架等措施项目可计算工程量，并按下列规定确定机械台班消耗量：

1）脚手架工程：该措施的机械主要是脚手架场内外搬运，机械种类主要是载重汽车。依据建筑层数、高度、结构类型，可以确定每计量单位对应的机械台班消耗量，进而计算出该项目脚手架工程的能耗。

2）模板及支架：该措施是现浇混凝土的配套措施，与完成工程实体有直接关系，并且可以精确计算。

3）垂直运输：根据项目施工方案，可以确定垂直运输方式，进而确定机械类别。根据建筑高度、层数，可以确定单位工程合理工期内完成全部工程所需的垂直运输机械台班消耗量，从而计算垂直运输的能耗。

4）建筑物超高：建筑物超高，对建造能耗有影响的因素主要包括：水压不足所发生的加压水泵台班、人工降效引起的其他机械降效。按照建筑高度，可以选择对应的加压水泵型号及其台班消耗量、机械降效率。

2. 施工降水排水措施因项目所处的工程水文地质差别较大，无法统一，应结合项目施工降排水专项方案确定具体的降排水方法，并按照现行国家标准《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（TY01-31-2015）确定对应的降排水机械类别及其台班消耗量计算降排水燃料动力用量。

3.安全文明施工包括环境保护、文明施工、安全施工和临时设施等。对建造能耗影响较大的主要是为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的搭设、维修、拆除、清理等。临时设施使用能耗主要包括办公区办公设备使用、照明、供暖、制冷能耗，生活区照明、供暖、制冷和炊事能耗。办公区、生活区用房面积可根据施工方案确定，照明、供暖和制冷能耗可参考国家有关标准确定。炊事能耗比例较小，不再单独计算。

4.大型设备进出及安拆所消耗的燃料动力较小，而且为一次性消耗，不再单独计算。

5.3.7 建筑拆除是建筑建造的逆过程，除采用爆破或整体拆除方式外，拆除阶段可以参照建造阶段的计算方法计算拆除过程的能耗。

5.3.8 爆破拆除用于较坚固的建筑物和构筑物以及高层建筑物或构筑物的拆除。其基本方法有三种:控制爆破、静态爆破、近人爆破。不同的爆破方法需要不同的爆破剂，爆破前应做好防护，这些因素在编制专项方案时确定。机械整体性拆除不再区分建筑构件，拆除能耗可根据工程规模和专项方案预估的拆除设备消耗台班数量以及拆除设备单位台班能耗确定。

- 5.4数据来源

5.4.1 现行国家标准《房屋建筑与装饰工程量计算规范》GB50854和《通用安装工程工程量计算规范》GB50856规定的工程量计算规则是工程量计算的统一准则，各施工内容的划分与现行国家标准《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY 01-31和《通用安装工程消耗量定额》TY 02-31的规定也是匹配和对应的。目前，工程量清单计价成为市场造价管理的主要方式，为统一工程量计算方法，同时为便于直接利用工程量清单编制的成果中的工程量，本条对分部分项工程量的数据来源做了规定。

5.4.2 工地办公、生活用房屋设施参考指标根据《建筑施工手册》（第4版）表34-22确定。

5.4.3  住房和城乡建设部发布的《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY 01-31、《通用安装工程消耗量定额》TY 02-31是国家通用的工程建设消耗量标准，是各地区、部门工程造价管理机构编制建设工程定额确定消耗量的依据，因此，本标准规定以国家统一标准确定机械台班消耗量。

5.4.4 建设工程施工机械台班费用编制规则》附录Ｂ施工机械台班参考单价中给出了各类机械设备燃料动力用量。根据建筑工程施工常用的机械设备，整理成附录C供计算施工能耗时使用。

- 6  建材生产及运输阶段碳排放计算

- 6.1 一般规定

6.1.1 建筑材料、构件、部品从原材料开采、加工制造、直至产品出厂并运输到施工现场，各个环节都会产生温室气体排放，这是建材的内含（embodied）碳排放，可以通过绿色建筑的设计、建材供应链的管理进行控制和削减，有助于国家碳减排目标的实现。

GB/T 24040、GB/T 24044产品生命周期评价和ISO/TS 14067产品碳足迹标准，为建材的碳排放计算提供了标准方法。根据上述标准规定，建材生产及运输阶段碳排放计算的生命周期边界可选取 “从摇篮到大门”，即从建筑材料的上游原材料、能源开采开始、包括建材生产全过程、到建筑材料出厂、运输至建筑施工现场为止。

6.1.3  建筑中的材料、构件、部品、设备根据使用功能的不同，通常分为主体结构、围护结构，以及填充体三部分。考虑到填充体材料复杂多样，且对建筑材料碳排放总量贡献不大，填充体材料可忽略，或根据实际情况具体考虑。本条款规定建材生产及运输阶段的碳排放应至少包括主体结构材料和围护结构材料。

- 6.2 建材生产

6.2.2 通过查询设计图纸、施工图纸、竣工图纸、材料决算清单、采购清单等工程建设相关技术资料，可获得建筑的工程量清单、材料清单等数据，即建筑建造所需要的各种建筑材料的消耗量。

6.2.3 建材生产阶段碳排放计算的生命周期边界可采取“从摇篮到大门”的模型，即从建筑材料的上游原材料、能源生产开始、到建筑材料出厂为止，包含建筑材料生产所涉及原材料的开采、生产过程、建筑材料生产所涉及能源的生产过程、建筑材料生产所涉及原材料、能源的运输过程和建筑材料生产过程。

6.2.4  建材企业向认证机构提供建材生产数据，认证机构为企业的建材产品出具碳足迹证书，证书给出的就是公式6.2.1中的Fi值，可直接用于计算。目前国内外有一批认证机构都有开展建材碳足迹审核业务，今后会更为普遍，为建材部分的碳排放计算提供了便利。

- 6.3 建材运输

6.3.3 本条主要考虑建材运输过程和运输过程所耗能源的开采、加工。建材运输阶段碳排放计算理论上应包含：建材从生产地运到施工现场的运输过程、建材运输过程所耗能源的开采、加工，以及运输工具的生产、运输道路等基础设施的建设等阶段。考虑到目前运输工具的生产、运输道路等基础设施建设等过程的基础数据尚不完善，且此类过程分摊到建材运输上的环境影响较小，可忽略不计。