## 验收评审表
山东省被动式超低能耗绿色建筑示范工程项目专项验收表-暖通专业
项目名称 |  |  | 验收日期
内容 |  | 技术要求 | 判定 | 验收意见
1.专项设计文件 | 1.1被动式超低能耗建筑设计专篇 | 1.1.1内容完整：包括设计依据、技术指标、供暖空调系统设计、通风系统设计、建筑能耗与环境监测系统设计。 | □符合 □不符合
|  | 1.1.2居住建筑年供暖需求≤10kWh/（m2•a）、年供冷需求≤25kWh/（m2•a）；年供暖、供冷和照明总一次能源需求≤60kWh/（m2•a）；室内温度、相对湿度、新风量、室内空气细颗粒物日平均浓度、室内二氧化碳浓度符合山东省工程建设标准《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》（DB37/T 5074-2016）表3.0.3的规定；全热回收装置的焓交换效率不低于65%。 | □符合 □不符合
|  | 1.1.3公共建筑年总一次能源需求≤120kWh/（m2•a）。 | □符合 □不符合
| 1.2专项施工图设计图纸、设计变更 | 1.2.1居住建筑符合山东省工程建设标准《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》（DB37/T 5074-2016）中暖通设计的规定；公共建筑参照国家及省相关标准规范和技术导则执行。 | □符合 □不符合
|  | 1.2.2专项施工图设计审查中，暖通专业相关审查意见及整改落实情况。 | □符合 □不符合
| 1.3年供暖和供冷及一次能源需求计算报告 | 1.3.1居住建筑热（冷）负荷和年供暖（冷）需求计算符合山东省工程建设标准《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》（DB37/T 5074-2016）第6.1.3条规定。 | □符合 □不符合
|  | 1.3.2居住建筑年供暖（冷）需求计算的供暖期和供冷期起止日期及计算天数符合山东省工程建设标准《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》（DB37/T 5074-2016）第6.3.2条和6.3.4条规定。 | □符合 □不符合
|  | 1.3.3居住建筑年一次能源需求计算的一次能源换算系数符合山东省工程建设标准《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》（DB37/T 5074-2016）第6.4.2条规定。 | □符合 □不符合
|  | 1.3.4公共建筑符合国家及省相关标准规范和技术导则执行规定。 | □符合 □不符合
| 1.4建筑能耗与环境监测系统的设计文件 | 1.4.1 监测系统设计的原则、范围、计量设备（表具）选用情况满足要求。 | □符合 □不符合
|  | 1.4.2监测系统设备布置图、计量设备（表具）的安装布置图、数据采集器传输接线图满足要求。 | □符合 □不符合
2.专项施工文件 | 2.1供暖空调和通风系统及设备、给排水系统及设备安装专项施工组织方案。 | 供暖、空调及通风管道、给排水管道、气密层、热桥部位等的施工方法。 | □符合 □不符合
| 2.2建筑能耗与环境监测系统专项施工组织方案。 | 计量设备（表具）和数据采集器安装、传输线缆敷设、监测系统调试等的施工方法。 | □符合 □不符合
3.专项工程验收资料 | 3.1建筑节能分部中供暖空调系统、监测系统和可再生能源应用专项施工质量验收记录 | 3.1.1供暖、通风与空调设备、冷热源、系统管网施工质量验收记录。 | □符合 □不符合
|  | 3.1.2监测系统施工质量验收记录。 | □符合 □不符合
|  | 3.1.3地源热泵系统、太阳能光热系统、太阳能光伏系统等可再生能源建筑应用施工质量验收记录。 | □符合 □不符合
| 3.2建筑给排水及供暖分部、通风与空调分部专项施工质量验收记录 | 3.2.1管道安装、保温、隔声等施工质量验收记录。 | □符合 □不符合
|  | 3.2.2供暖空调设备安装、保温，试验与调试等施工质量验收记录。 | □符合 □不符合
|  | 3.2.3空调风管、水管安装、保温，隔声与隔振等施工质量验收记录。 | □符合 □不符合
|  | 3.2.4开关、插座安装等施工质量验收记录。 | □符合 □不符合
| 3.3隐蔽工程检查验收记录和影像资料 | 3.3.1风管、水管安装质量。 | □符合 □不符合
|  | 3.3.2厨房、卫生间通风系统的安装质量。 | □符合 □不符合
|  | 3.3.3线缆敷设、开关、插座安装质量。 | □符合 □不符合
| 3.4设备的出厂合格证明及进场复验报告，设备单机试运转、系统无生产负荷联合试运转与调试记录 | 3.4.1新风系统（新风机组、风机盘管、散热器等）、可再生能源建筑应用系统（太阳能集热器、集热管、光伏板等）的主要设备进场复验报告。 | □符合 □不符合
|  | 3.4.2新风系统、可再生能源建筑应用系统单机试运转记录，系统无生产负荷联合试运转与调试记录。 | □符合 □不符合
| 3.5建筑能耗与环境监测系统验收资料 | 监测系统施工调试记录，软件测评、数据质量评价、远程通信测试的验收记录。 | □符合 □不符合
| 3.6现场检测报告 | 3.6.1通风风管漏风量检测报告，符合空气泄漏量的指标规定。 | □符合 □不符合
|  | 3.6.2室内空气质量、温湿度、新风量、室内二氧化碳浓度等检测报告，符合规定。 | □符合 □不符合
|  | 3.6.3厨房、卫生间通风系统的性能检测报告，符合规定。 | □符合 □不符合
|  | 3.6.4可再生能源建筑应用系统（如：地源热泵系统、空气源热泵系统、太阳能光热系统、太阳能光伏系统等）性能检测报告，符合规定。 | □符合 □不符合
4.现场专项验收 | 4.1工程专项施工安装质量 | 供暖空调和通风系统等专项施工安装质量。 | □符合 □不符合
| 4.2供暖空调和通风系统、建筑能耗与环境监测系统运行状况 | 4.2.1 新风系统、供暖空调系统和厨房、卫生间通风系统运行状况。 | □符合 □不符合
|  | 4.2.2建筑能耗与环境监测系统的运行状况。 | □符合 □不符合
专家签字