附件2：

东莞市绿色建筑一星级评价导则

东莞市住房和城乡建设局

二〇一八年二月

前  言

为适应当前绿色建筑发展的需要，解决在绿色建筑实施过程中遇到的部分问题，在广东省住房和城乡建设厅的支持指导下，东莞市住建局组织编制了《东莞市绿色建筑一星级评价导则》。本导则在编制过程中认真总结多年来广东省绿色建筑实践经验和研究成果，结合东莞实际情况，广泛征求了建设单位、设计单位、施工单位、物业管理单位等意见，并在这些意见基础上进行了补充完善，形成送审稿。

本导则主要内容包括：总则、基本规定、设计评价、运行评价。

设计评价条文在编排上按专业进行划分，方便设计人员理解和应用。设计评价侧重在方案设计阶段对绿色建筑措施进行考虑，优先采用被动式措施去营造适合本地区气候特点的建筑环境，如通风、遮阳隔热等方面内容。建筑设备措施主要采用控制项方式作为评价要求，以加分项的形式鼓励确实有利于提高建筑运行效率的技术措施。

运行评价条文以建造和运行结果为导向，适用于新建和既有建筑评价。运行评价弱化施工过程，注重施工结果，以施工质量作为一个前置约束条件对施工过程进行控制。运行评价分为客观评价和主观评价两大部分，以客观评价方式去评判实际运行效果和热环境良好程度；以主观评价方式分别通过专家组的专业角度和建筑使用者的切身感受去综合评价使用效果，使得总体评价方式科学合理。其中更注重使用者评价，赋予一票否决权。

本导则由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由东莞市住建局负责具体技术内容的解释。执行过程中如果有意见或建议，请寄送东莞市墙材革新与建筑节能办公室处（地址：东莞市南城区新基社区城市风景街地震局大楼7楼；邮政编码：523000）。

本导则主编单位：东莞市住房和城乡建设局

本导则参编单位：东莞市墙材革新与建筑节能办公室

东莞市建设工程质量监督站

东莞市建筑科学研究所

东莞市建青建筑设计有限公司

东莞市万科房地产有限公司

中国建筑第五工程局东莞分公司

本导则技术支持单位：华南理工大学

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

本导则主要起草人员：朱利民　黄　伟　曹　伟　刘安良  王志刚  陈宇震

度微昌　张海艳　郝先成　王与祥　江　茜  邢潇璇

苏弋萍　叶　强　刘实奎  黄菊清　唐伟泉　谭祖耀

曹　荣　李健琳　王流茵　苏启帮　张志华　彭　鹏

陈　淀　张　勇　周书东　张彤炜　叶国安　黄毫春

本导则主要审查人员：杨仕超　赵立华  陈  杰　庄平江　符培勇　邹　军

吴培浩  何恒钊

目    录

1  总  则	1

2 基本规定	3

2.1 一般规定	3

2.2 评价方法	5

3 设计评价	8

3.1 场地规划及生态设计	8

3.1.1 控制项	8

3.1.2评分项	11

3.2 建筑设计	23

3.2.1 控制项	23

3.2.2评分项	29

3.3 结构设计	38

3.3.1 控制项	38

3.3.2附加得分项	39

3.4 给排水设计	42

3.4.1 控制项	42

3.4.2附加得分项	49

3.5 暖通设计	50

3.5.1 控制项	50

3.5.2附加得分项	53

3.6 电气设计	54

3.6.1 控制项	54

3.6.2 附加得分项	57

4 运行评价	59

4.1 客观评价指标	59

控制项	59

评分项	59

4.2主观评价指标	61

Ⅰ专家组评价指标	61

Ⅱ 建筑使用者满意度调查	65

# 1  总  则

1.0.1 为贯彻国家技术经济政策，节约资源，保护环境，规范东莞市绿色建筑一星级评价，推进东莞市可持续发展，结合东莞市实际情况制定本导则。

【1.0.1 建筑活动消耗大量能源资源，并对环境产生不利影响。我国资源总量和人均资源量都严重不足，同时我国的消费增长速度惊人，在资源再生利用率上也远低于发达国家。而且我国正处于工业化、城镇化加速发展时期，能源资源消耗总量每年快速增长。在我国发展绿色建筑，是一项意义重大而十分迫切的工作。借鉴国际先进经验，规范东莞市绿色建筑的评价，推进东莞市可持续发展，更好地执行现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014，《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83-2017。以国家标准和广东省标准为基础建立一套适合东莞市特点的绿色建筑评价体系，制定并统一实施规范内容，对积极引导东莞市绿色建筑发展，具有十分重要的意义。】

1.0.2本导则适用于东莞市民用建筑一星级绿色建筑的设计评价和运行评价。

【1.0.2 建筑因使用功能不同，其能源资源消耗和对环境的影响存在较大差异。工业用地性质上的配套宿舍、配套办公楼、，以及无生产工艺的研发用房（新型产业用房）等均可参照民用建筑标准进行评价。将适用范围扩展至覆盖民用建筑各主要类型，并兼具通用性和可操作性，以适应现阶段绿色建筑实践及评价工作的需要。本导则评价适用于一星级，高于一星级的项目应选用国家或广东省相关评价标准。】

1.0.3 绿色建筑评价应遵循因地制宜原则，结合建筑所在区域的气候、环境、资源、经济及文化等因素，对建筑全寿命期内安全、绿色、健康等性能进行综合评价。

【1.0.3绿色建筑在评价过程中，应充分结合东莞地方特色。建筑物从规划设计到施工，再到运行使用及最终拆除，构成一个全寿命期。本导则，基本实现了对建筑全寿命期内各环节和阶段的覆盖。】

1.0.4 绿色建筑的评价除应符合本导则外，还应符合国家和广东省的法律法规和现行的有关强制标准。

【1.0.4 符合国家和广东省法律法规和相关标准是参与绿色建筑评价的前提条件。本标准重点在于对建筑四节一环保性能进行评价，并未涵盖通常建筑物所应用的全部功能和性能要求，如结构安全、防火安全等。故参与评价的建筑尚应符合国家现行有关标准的规定。当然，绿色建筑的评价工作也应符合国家和省市现行有关标准的规定。】

2 基本规定

## 2.1 一般规定

2.1.1 绿色建筑的评价应以单栋建筑或建筑群为评价对象。评价单栋建筑时，凡涉及系统性、整体性的指标，应基于该建筑所属工程的总体进行评价。对于以住宅建筑为主的建筑群，商业网点部分可不参评。

【2.1.1 建筑单体和建筑群均可以参评绿色建筑。绿色建筑的评价，首先应基于评价对象的性能要求。当需要对某工程项目中的单栋建筑进行评价时，由于有些评价指标是针对该工程项目设定的（如住区的绿地率），或该工程项目中其他建筑也采用了相同的技术方案（如再生水利用），难以仅基于该单栋建筑进行评价，此时，应以该栋建筑所属工程项目的总体为基准进行评价。

建筑群是指由位置毗邻、功能相同、权属相同、技术体系相同或相近的两个及以上单体建筑组成的群体。常见的建筑群有住宅建筑群、办公建筑群。当对建筑群进行评价时，可对各单体建筑进行评分，得到各单体建筑的总得分，再按各单体建筑的建筑面积进行加权计算得到建筑群的总得分，最后按建筑群的总得分确定是否达标。

无论评价对象为单体建筑或建筑群，计算系统性、整体性指标时，要基于该指标所覆盖的范围或区域进行总体评价，计算区域的边界应选取合理、口径一致、能够完整围合。常见的系统性、整体性指标主要有：人均居住用地、容积率、绿地率等。

针对目前东莞大部分住宅，一层常配有小面积的单间商铺，若因小面积商铺的影响整栋建筑的得分，显得夸大了其影响，所以特别说明单间面积不大于300m2的商业服务网点，其商业网点部分可不参评。】

2.1.2绿色建筑的评价分为设计评价和运行评价。设计评价应在建筑工程施工图审查通过后进行，施工图审查机构在施工图审查时应审查绿色建筑设计内容，并出具审查报告。运行评价应在建筑竣工验收合格日起并投入使用一年后，方可进行运行。

【2.1.2 绿色建筑评价明确划分为“设计评价”和“运行评价”。设计评价的重点在评价设计阶段采取的“绿色措施”和预期效果上，而运行评价则主要评价这些“绿色措施”所产生的实际效果。除此之外，运行评价还关注绿色建筑在施工过程中留下的“绿色足迹”，关注绿色建筑正常运行后的科学管理。简言之，“设计评价”所评的是建筑的设计，“运行评价”所评的是已投入运行的建筑，可对其中建筑中的部分区域开展运行评价，但申请运行评价的区域建筑面积应有80%以上投入使用，且有相对独立的暖通空调、给水排水等设备系统，此区域的电、气、热、水耗也能进行独立计量。申请运行评价（尤其是部分区域）的业主，应明确其物业产权和运行管理涵盖的区域，涉及的系统性、整体性指标，还是要基于该指标所覆盖的范围或区域进行总体评价。

参与绿色建筑设计评价的建筑，必须先取得绿色建筑施工图审查合证明，方可进行绿色建筑评审，施工图里各专业应配有绿色建筑专项说明，建筑专业宜配有绿色建筑设计说明专篇，其他专业应有本专业相关的绿色建筑措施说明。评审前应进行绿色建筑专项审查。施工图审查合格后，后期变更内容涉及到绿色建筑内容的，需要绿色建筑变更审查。

参与绿色建筑运行评价的建筑，应80%以上建筑面积投入运营一年之后进行。】

2.1.3在施工建造过程中发生重大质量和安全事故的项目不得参与运行阶段评价。▲

【2.1.3本条作为运行评价的前置性条件，发生安全生产死亡责任事故，出现受力柱或梁较多开裂的，大型制冷机组烧坏的，变压器烧毁等安全质量事故的，均不得参评运行评价。】

2.1.4 申请评价方应进行建筑全寿命期技术和经济分析，合理确定建筑规模，选用适当的建筑技术、设备和材料，对规划、设计、施工、运行阶段进行全过程控制，并提交相应分析、测试报告和相关文件。

【2.1.4 申请评价方依据有关管理制度文件确定。本条对申请评价方的相关工作提出要求。绿色建筑注重全寿命期内能源资源节约与环境保护的性能，申请评价方应对建筑全寿命期内各个阶段进行控制，综合考虑性能、安全、耐久、经济、美观等因素，优化建筑技术、设备和材料选用，综合评估建筑规模、建筑技术与投资之间的总体平衡，并按本标准的要求提交相应分析、测试报告和相关文件。】

2.1.5 评价机构应按本导则的有关要求，对申请评价方提交的报告、文件进行审查，出具评价报告。对申请运行评价的建筑，应进行现场考察。

【2.1.5 绿色建筑评价机构依据有关管理制度文件确定。本条对绿色建筑评价机构的相关工作提出要求。绿色建筑评价机构应按照本标准的有关要求审查申请评价方提交的报告、图纸、文档。对申请运行评价的建筑，评价机构应组织评审专家组现场考察，对建筑的现状、运行效果进行评价。】

## 2.2 评价方法

2.2.1 设计阶段的评价按专业划分为场地规划及生态设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、暖通设计、电气设计6个专业。场地规划及生态设计、建筑设计专业分为控制项和评分项两部分；结构设计、给排水设计、暖通设计、电气设计专业分为控制项和加分项两部分。控制项的评定结果为满足或不满足，评分项和加分项的评定结果为分值。应用本导则进行设计评价应满足所有参评的控制项条文，评分项和加分项条文可根据工程的具体情况选用。

【2.2.1 设计阶段的评价专业划分，也是按专业计分，不同于国标的节能、节材、节地、节水、室内环境五大项，根据对多个设计院、绿建咨询单位、审图公司的反馈意见，五大项不是按专业分类，其中一项涉及多个专业，而施工图是按专业分类，绿建得分措施并未设计到各专业施工图里，同时施工图审查也容易漏审，因按五大项计分，各专业在分数统计上查错花较多的时间，若每个专业都核分，会出现多人多次(复审)核分，按专业计分可避免此类问题，同时专业措施汇总方便，同时各专业与绿建容易协调。

绿建在设计阶段是全周期的，不仅施工图要考虑绿建的内容，从选址、规划、方案都要充分考虑，为了使规划、景观、建筑专业提前介入绿建设计，在场地规划和建筑专业上采用评分制，分值上有所提高，增加建筑设计师的重视度，提前介入绿建设计。】

2.2.2 设计评价6个专业得分记为Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6，场地规划及生态设计得分Q1，建筑设计得分Q2，总分均为100分，按参评建筑的评分值除以适用于该建筑的评分项总分值再乘以100分计算。加分项Q7为结构设计、给排水设计、暖通设计、电气设计等专业加分项加和得出。加分项Q7大于10分时，应取为10分。设计评价的总得分按下式进行计算。

Q设计=0.4×Q1+0.6×Q2+Q7

其中Q7=Q3+Q4+Q5+Q6

式中：Q设计——设计评价总得分；

Q1——场地规划及生态设计得分；

Q2——建筑设计得分；

Q3——结构设计加分得分；

Q4——给排水设计加分得分；

Q5——暖通设计加分得分；

Q6——电气设计加分得分；

Q7——加分项。

设计评价总得分不小于50分，判定为达到一星级设计要求。

【2.2.2 公式中的系数0.4，0.6是场地规划及生态设计得分与建筑设计得分的权重系数。场地规划等存在部分指标为规划已经限定的内容，因此对场地规划及生态设计权重系数为0.4，为突出建筑设计在绿色建筑中的必要性和主动性，建筑设计权重系数为0.6。结构专业和设备专业的加分项为相对要求较高的措施，并设置10分上限值控制，避免绿色建筑过度依赖设备得分。设计评价得分不小于50分，判定为达到一星级设计要求。】

2.2.3 运行评价分为客观评价和主观评价两大部分，客观评价以实际运行的能耗、水耗、实地热环境测试指标以及室内空气质量为主；主观评价以评审专家组和建筑使用者评价为主。

【2.2.3 运行评价分为客观评价和主观评价两大部分，其中客观评价以能耗、水耗、热环境、室内空气质量为主，突出建筑实际的运行情况。主观评价以评审专家组的专家现场观看、感受后作出评分，同时对建筑使用者进行问卷调查，综合评价。分别体现专家组的专业判断和使用者的感受，更注重应以人为本。】

2.2.4客观评价部分的控制项为必须满足项，客观评价全部条文应参评，提供的数据应真实可靠。

【2.2.4客观评价的控制项涉及到建筑是否满足国家强制性标准要求，是否对人体的健康造成伤害，控制项必须满足。客观评价数据应真实可靠，检测工具应为合格产品，检测过程不能造假，应提供原始数据并提供相关的图文资料证明获取数据的时间地点位置等信息。】

2.2.5主观评价部分专家组评价人员数不少于5人。专家组应进行现场查看，按专业对相应条文进行评分，各条文得分总和作为该部分综合得分。

【2.2.5 主观评价部分专家组应在省或市专家库随机抽取，不得由申请评价方选定，且评价人员数不应少于5人，需涵盖各专业，专家结论应经过专家签名确认，对相应得分或不得分情况提供现场照片，如存在光污染部位，场地卫生情况等可采用照片形式作为评分依据。】

2.2.6建筑使用者满意度调查应涉及参评的每栋建筑，每栋建筑使用者应分属于该建筑的具有代表性的三个区域，每个区域不少于2人（户），总样本数不少于10个。不满意选项得分为0，一般选项得分为5分，满意选项得分为10分。先计算每张调查问卷的总分，然后再以算术平均作为该项的综合得分。

【2.2.6 申请评价方应完成建筑使用者满意度调查问卷，调查问卷应真实，对于存在弄虚作假的现象可取消该部分得分。建筑使用者满意度调查应涉及参评的每栋建筑，每栋建筑使用者应包含该建筑的具有代表性的三个区域，房间功能应包含主要功能房间，楼层选择应均匀，避免选三个临近的区域，每个区域不少于2人（户），总样本数不少于10个，所选评价人不得事先指定，若随机现场抽取，所抽取评价人应为在建筑物内生活、工作半年以上。不满意选项得分为0，一般选项得分为5分，满意选项得分为10分。先计算每张调查问卷的总分，然后再加权平均作为该项的得分。】

2.2.7对获得文明施工称号的项目给于奖励分。获得省级以上文明施工先进称号的项目奖励分值为3分，获得市级文明施工先进称号的项目奖励分值为2分。

【2.2.7为鼓励文明施工，对于获得省级以上、市级文明施工先进称号的项目给于鼓励。按获得称号档次给于不同的分值奖励。】

2.2.8 运行评价总得分按下式计算：

Q运行=0.4×Q客观+0.3×Q专家组+0.3×Q使用者+Q奖励分

式中：Q运行——运行评价总得分；

Q客观——客观评价得分；

Q专家组——专家组评价得分；

Q使用者——建筑使用者满意度得分；

Q奖励分——文明施工奖励分。

总得分Q运行不低于60分，且Q使用者得分不低于50分，判定为达到一星级。

【2.2.8总分最低值设定为60分，是结合客观得分、专家评分与使用者评分，加权平均所得，其中使用者的权重系数值同专家组的评分系数0.30，是为了更体现建筑使用者感受评分的重要性，专家组重点在技术上的评分，使用者重点在感受上的得分，两者相结合，同等重要。同时对使用者作了设置最低50分的最低要求，此分值对应使用者的感受是基本满意，多数使用者不满意低于该分值的，也视为绿建不达标。】

# 3 设计评价

## 3.1 场地规划及生态设计

### 控制项

3.1.1 项目选址符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求。

【3.1.1 《城乡规划法》第二条明确：““本法所称城乡规划，包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划””；第四十二条规定：““城市规划主管部门不得在城乡规划确定的建设用地范围以外作出规划许可””。因此，任何建设项目的选址必须符合所在地城乡规划。

各类保护区是指受到国家法律法规保护、划定有明确的保护范围、制定有相应的保护措施的各类政策区，主要包括：基本农田保护区（（《基本农田保护条例》））、风景名胜区（（《风景名胜区条例》））、自然保护区（（《自然保护区条例》））、历史文化名城名镇名村（（《历史文化名城名镇名村保护条例》））、历史文化街区（（《城市紫线管理办法》））等。

文物古迹是指人类在历史上创造的具有价值的不可移动的实物遗存，包括地面与地下的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、古碑石刻、近代代表性建筑、革命纪念建筑等，主要指文物保护单位、保护建筑和历史建筑。

设计评价审核项目上层规划文件、区位图、场地地形图。不涉及保护区或文物古迹的一般项目，只要符合所在地城乡规划的要求即为达标，应提供城市（镇）总体规划或控制性详细规划的相关图纸及文件（如总体规划的“土地利用规划图”或控制性详细规划涉及建设项目的规划图则，或项目用地规划许可证及其附带的规划设计条件），涉及保护区或文物古迹的，需提供当地城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件，据此判断是否达标。如涉及风景名胜区的项目，应提供已批复的风景名胜区总体规划及详细规划的有关图纸及文件；涉及历史文化名城或历史文化街区的项目，应提供已批复的历史文化名城保护规划的有关图纸及文件；涉及文物保护单位的项目，应由所在地文化行政主管部门出具有关文件，明确该文物保护要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅项目场地区位图、场地地形图、项目用地规划许可证以及当地城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件。】

3.1.2 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害隐患，无危险化学品、易燃易爆危险源等的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

【3.1.2 本条对绿色建筑的场地安全提出要求。建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制要求，对场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施，对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理与防护措施进行无害化处理，确保符合各项安全标准。

场地的防洪设计符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201及《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的规定；抗震防灾设计符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50413及《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定；电磁辐射符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702的规定。

新建、扩建的民用建筑工程设计前，应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查，并提交相应的调查报告。未进行过区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的，应进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率测定，并提供相应的检测报告。

场地土壤曾经受到过污染或存在有毒有害物质（例如，曾经是《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137规定的二、三类工业用地），应采取有效措施全面进行无害化处理，确保符合有关安全标准。

可能会产生电磁辐射危害的情况如：建筑物本身是辐射源的（根据环评要求）；建筑物本身非辐射源。但是周围有辐射源的（根据环评要求），例如架空输电线、地下输电线和变电站等。

本条的评价方法为：设计评价查阅场地地形图、项目区位图、环评报告书（表）、地质勘察报告、场地内有毒有害物质的专项检测报告：土壤氡浓度检测报告等。涉及地质灾害多发区或严重的地段，应提供地质灾害危险性评估报告（应包含场地稳定性及场地工程建设适应性评定报告）；可能涉及污染源、电磁辐射、含氡土壤危害的，应提供相关检测报告或论证报告。核查相关污染源、危险源的防护距离或治理措施的合理性。核查项目防洪工程设计是否满足所在地防洪标准要求。核查项目是否符合城市抗震防灾的有关要求。】

3.1.3 场地内不应有排放超标的污染源。

【3.1.3 建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，例如：易产生噪声的运动和营业场所，油烟未达标排放的厨房，煤气或工业废气超标排放的燃煤锅炉房，污染物排放超标的垃圾堆等。若有污染源应积极采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

需要说明的是，虽然《环境空气质量标准》GB 3095广受关注，但考虑到环境空气质量可能在一个大尺度区域内趋同，远非选址所能避免，故不以此对所有建筑作统一要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅总平面图、环评报告书（表），审核应对措施的合理性，及其在设计图纸上的落实情况。】

3.1.4 日照间距等相关指标满足东莞市现行控制性详细规划要求和已经批复的城市规划相关要求，且不得降低周边建筑的日照标准。

【3.1.4 本条适用于各类民用建筑的设计评价，明确了建筑日照的评价要求。

建筑室内的环境质量与日照密切相关，日照直接影响居住者的身心健康和居住生活质量。我国对居住建筑以及幼儿园、医院、疗养院等公共建筑都制定有相应的国家标准或行业标准，对其日照、消防、防灾、视觉卫生等提出了相应的技术要求，直接影响着建筑布局、间距和设计。

如《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93（2002年版）中第5.0.2.1规定了住宅的日照标准，同时明确：老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准；在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低；旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照1小时的标准。广东省境内多为丘陵和山地，建筑用地很有限。同时，广东省的气候决定了建筑日照需求较低。随着城市化进程的推进，从节地要求出发，城区规划容积率都很高，建筑类型为密集型，不适合采用国标中对建筑规划布局日照标准的相关条文。以尊重客观事实为前提，故本标准根据地区特点，规定本地区建筑室内外日照环境按照满足当地的控规和已经批复的城市规划相关要求执行。

如《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-87中规定：托儿所、幼儿园的生活用房应布置在当地最好日照方位，并满足冬至日底层满窗日照不少于3小时的要求，温暖地区、炎热地区的生活用房应避免朝西，否则应设遮阳设施；《中小学校设计规范》GB 50099-2011中对建筑物间距的规定是：普通教室冬至日满窗日照不应小于2小时。因此，建筑的布局与设计应充分考虑上述技术要求，最大限度地为建筑提供良好的日照条件，满足相应标准对日照的控制要求；若没有相应标准要求，符合城乡规划的要求即为达标。

建筑布局不仅要求本项目所有建筑日照间距等相关指标满足所在城市（地级以上）现行控制性详细规划要求，还应兼顾周边，减少对相邻的住宅、幼儿园生活用房等有日照标准要求的建筑产生不利的日照遮挡。条文中的“不降低周边建筑的日照标准”是指：（1）对于新建项目的建设，应满足周边建筑有关日照标准的要求。（2）对于改造项目分两种情况：周边建筑改造前满足日照标准的，应保证其改造后仍符合相关日照标准的要求；周边建筑改造前未满足日照标准的，改造后不可再降低其原有的日照水平。

本条的评价方法：设计评价查阅建筑总平面图等设计文件、日照模拟分析报告、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证。对于改造项目需要区分两种情况：周边建筑改造前满足日照标准的，应保证其改造后仍符合相关日照标准的要求；周边建筑改造前未满足日照标准的，改造后不可再降低其原有的日照水平。】

3.1.5 场地内人行通道采用无障碍设计，符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的要求。

【3.1.5场地内人行通道及场地内外联系的无障碍设计是绿色出行的重要组成部分，是保障各类人群方便、安全出行的基本设施。同时，建筑作为城市的有机单元，其无障碍设施建设应纳入城市无障碍系统，随着国家老龄化程度提高，以及响应共建和谐社区的要求，场地内人行通道符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的要求，在绿地和广场地形险要的地段应设置无障碍设施。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑设计说明、建筑总平面图、总图的竖向及景观设计文件。重点审查建筑的主要出入口是否满足无障碍要求，场地内的人行系统以及与外部城市道路的连接是否满足无障碍的要求，在绿地和广场地形险要的地段是否设置无障碍设施。】

### 评分项

（总分值100分）

3.1.6 节约集约利用土地，评价总分值为10分。居住建筑，根据其人均居住用地指标按表3.1.6-1的规则评分；公共建筑，根据其容积率按表3.1.6-2的规则评分。

表3.1.6-1 居住建筑人均居住用地指标评分规则

| 居住建筑人均居住用地指标A（m2） |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3层及以下 | 4~6层 | 7-12层 | 13-18层 | 19层以上 |  |
| 35<A≤41 | 23<A≤26 | 22<A≤24 | 20<A≤22 | 11<A≤13 | 7 |
| A≤35 | A≤23 | A≤22 | A≤20 | A≤11 | 10 |

表3.1.6-2 公共建筑容积率评分规则

| 容积率R | 得分 |
| --- | --- |
| 0.5≦R<0.8 | 3 |
| 0.8≦R<1.5 | 5 |
| 1.5≦R<3.5 | 7 |
| R≧3.5 | 10 |

【3.1.6 本导则所指的居住建筑不包括国家明令禁止建设的别墅类项目。

对居住建筑，人均居住用地指标是控制居住建筑节地的关键性指标，本标准根据国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93（2002年版）第3.0.3条的规定，提出人均居住用地指标；7分或10分是根据居住建筑的节地情况进行赋值的，评价时要进行选择，可得0分、7分或10分。

对公共建筑，因其种类繁多，故在保证其基本功能及室外环境的前提下应按照所在地城乡规划的要求采用合理的容积率。就节地而言，对于容积率不可能高的建设项目，在节地方面得不到太高的评分，但可以通过精心的场地设计，在创造更高的绿地率以及提供更多的开敞空间或公共空间等方面获得更高的评分；而对于容积率较高的建设项目，在节地方面则更容易获得较高的评分。

本条的评价方法为：设计评价查阅规划现状图、相关设计文件、技术经济指标、人均居住用地指标计算书。

1 居住建筑，查阅住区总用地面积、总户数、总人口（可按3.2人/户换算人口数）等，核算申报项目的人均居住用地指标计算书。不同规模居住用地面积应按下列方法进行计算：

（1）小型项目（达不到组团规模的）：按照所在地城乡规划管理部门核发的建设用地规划许可证批准的用地面积进行计算。

（2）居住组团：按照包含本次申报所有居住建筑且由住区道路完整围合区域的用地面积进行计算。

（3）居住小区：部分居住建筑或某栋居住建筑申报，按照城乡规划管理部门批准的完整的居住建设项目的用地面积进行计算。

（4）申报项目为某个综合开发项目。依照建设用地规划许可证的规划条件进行计算。

人均居住用地指标计算和评分方式如下：

（1）当住区内所有住宅建筑层数相同时，计算人均居住用地指标，将其与标准中相应层数建筑的值进行比较，得到具体评价分值。人均居住用指标计算如下：

A=R/（H×3.2）

式中：R——参评范围的居住用地面积；

A——人均居住用地面积；

H——住宅户数；3.2指每户3.2人，若当地有具体规定，可按照当地规定取值。

（2）当住区不同层数的住宅建筑混合建设时，计算现有居住户数可能占用的最大居住用地面积，将其与实际参评居住用地面积进行比较，得到具体评价分值。

当R≥（H1×41+H2×26+H3×24+H4×22+H5×13）×3.2时，得0分。

当R≤（H1×41+H2×26+H3×24+H4×22+H5×13）×3.2时，得7分。

当R≤（H1×35+H2×23+H3×22+H4×20+H5×11）×3.2时，得10分。

式中：H1——3层及以下住宅户数；

H2——4～6层住宅户数

H3——7～12层住宅户数

H4——13～18层住宅户数

H5——19层及以上住宅户数

R——参评范围的居住用地面积

2 公共建筑，查阅总用地面积、地上总建筑面积、容积率等，校核项目的容积率指标计算书。容积率应按下列的方法进行核算：

（1）申报项目用地性质明确且有独立边界时，其容积率应按所在地城乡规划管理部门核发的建设用地规划许可证规划条件提出的容积率进行核算。

（2）申报项目为某个综合开发项目中的部分建筑申报时，依照建设用地规划许可证的规划条件进行计算。】

3.1.7 合理开发利用地下空间，评价总分值为10分，按表3.1.7的规则评分。

表 3.1.7地下空间开发利用评分规则

| 建筑类型 | 地下空间开发利用指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr | 5%≤Rr＜15% | 3 |
|  |  | 15%≤Rr＜25% | 6 |
|  |  | Rr≥25% | 10 |
| 公共建筑 | 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp2 | Rp1≧0.5 | 5 |
|  |  | Rp1≧0.7且Rp2<70% | 10 |

【3.1.7由于地下空间的利用受诸多因素制约，因此未利用地下空间的项目应提供相关说明。经论证，场地区位、地质等条件不适宜开发地下空间的，或小城镇、远郊、农村的小型项目，本条不参评。

开发利用地下空间是城市节约集约用地的重要措施之一。地下空间的开发利用应与地上建筑及其他相关城市空间紧密结合、统一规划，但从雨水渗透及地下水补给，减少径流外排等生态环保要求出发，地下空间也应利用有度、科学合理。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书，审核地下空间设计的合理性；居住建筑核查地下建筑面积与地上建筑面积的比率；公共建筑核查地下建筑面积与总用地面积之比，同时核查地下一层建筑面积与总用地面积的比率。】

3.1.8 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定，评价分值为5分。

【3.1.8 绿色建筑设计应对场地周边的噪声现状进行检测，并对规划实施后的环境噪声进行预测，必要时采取有效措施改善环境噪声状况，使之符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096中对于不同声环境功能区噪声标准的规定。当拟建噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不能远离固定的设备噪声源时，需要采取措施降低噪声干扰。

需要说明的是，噪声监测的现状值仅作为参考，需结合场地环境条件的变化（如道路车流量的增长）进行对应的噪声改变情况预测。

具体的措施包括但不局限于：

1 对场地周围的环境噪声情况进行调研，得出噪声现状的检测报告，并根据规划实施后的环境变化及其噪声状况的变化，对规划实施后的环境噪声作出预测，从而在规划中依照噪声来源、分布，提出合理的防噪、降噪方案。

2 在总平面规划时，注意噪声源及噪声敏感建筑物的合理布局，不把噪声敏感性高的居住用建筑安排在临近交通干道的位置，同时确保不会受到固定噪声源的干扰。通过对建筑朝向、定位及开口的布置，减弱所受外部环境噪声的影响。

3 采用适当的隔离或降噪措施，减少环境噪声干扰。例如，采取道路声屏障、低噪声路面、绿化降噪、限制重载车通行等隔离和降噪措施；对于可能产生噪声干扰的固定设备噪声源采取隔声和消声措施，降低其环境噪声。

本条的评价方法：设计评价查阅环评报告书（表）或环境噪声影响测试评估报告、噪声预测分析报告。如果环评报告中包含噪声预测分析的相关内容，则可不单独提供噪声预测分析报告；如果没有现场测试结果、噪声预测值等，则需单独提供由第三方机构检测的噪声检测报告和噪声模拟计算文件。】

3.1.9 鼓励绿色出行方式，场地与公共交通设施具有较好的衔接，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1  场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于 500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m，得 2 分；

2  场地出入口步行距离 800m 范围内设有 2 条及以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站），得 2 分；

3  有便捷的人行通道衔接到公共交通站点，得 2 分。

【3.19 优先发展公共交通是缓解城市交通拥堵问题的重要措施，因此建筑与公共交通联系的便捷程度很重要。为便于选择公共交通出行，在选址与场地规划中应重视建筑场地与公共交通站点的便捷衔接，合理设置出入口。“有便捷的人行通道联系公共交通站点”包括：建筑外的平台直接通过天桥与公交站点相连，建筑的部分空间与地面轨道交通站点出入口直接连通，为减少到达公共交通站点的绕行距离设置了专用的人行通道，地下空间与地铁站点直接相连等。

本条的评价方法为：对于偏远小城镇和乡村，所辖区域设有统一公共交通站点，此条直接得分。设计评价查阅相关设计文件、建筑总平面图、场地周边公共交通设施布局图（应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口到达公交站点的距离，包括建筑与公共交通站场连通的专用通道、连接口等内容。】

3.1.10 合理设置停车场所，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1  居住小区、公共建筑场地内设置自行车停放位置或出入口300m范围内有自行车停放位置，方便出入，得１分；

2  场地内停车位数量满足停放要求，数量大于规划要求5%以上，得２分；

3  合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少2项，得３分：

1)  采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率；

2)  50%以上车位设置在地下车库或停车楼内；▲

3）地面停车位采用遮阳棚、树木或其他遮阴方式。▲

【3.1.10 本条鼓励使用自行车等绿色环保的交通工具，绿色出行。结合现在城市共享单车的发展使用，场地建设可适当留出位置用于停放共享自行车。

目前停车难成为一个城市的通病，鼓励在建设时适当增加停车位数量，停车位错时共享使用。地面停车位应按照国家和地方有关标准适度设置，并科学管理、合理组织交通流线，不应对人行、活动场所产生干扰。尽量减少地面停车位，地面过多的停车位会给局部区域热环境带来不良影响，对地面停车位采用适当的遮阳措施，有利于改善车内使用环境。

本条的评价方法为：小城镇、远郊、农村的小型项目，本条不参评。

设计评价查阅相关设计文件。查阅建筑总平面图（注明自行车库/棚位置、地面停车场位置），自行车库/棚及附属设施施工图，停车场（库）施工图，错时停车管理制度文件、地面交通流线分析图等。自行车库（棚）的设置数量，应满足或高于规划条件中的要求，设置在地面的需设置遮阳篷。机动车停车的数量和位置应满足规划条件的要求。】

3.1.11合理设计场地和建筑表面，提高场地和建筑物表面蒸发能力，评价总分值为10分。对具有一定的蓄水和蒸发能力的场地及建筑表面，按面积加权平均法折算为有效蒸发面积与场地面积进行比较，水面系数为1.3，成片林木区域系数为1.1，林草混杂区域系数为0.8，采用多孔蓄水材料铺装并设有淋水措施的建筑表面系数为0.8，草地系数为0.5，种植屋面系数为0.4，透水地面为0.1。折算后面积与场地面积比率按表3.1.11评分。▲

表 3.1.11 有效蒸发面积与建筑场地面积比

| 有效蒸发面积比 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 有效蒸发面积与场地面积比率Er | 20%≤Er＜25% | 5 |
|  | 25%≤Er＜30% | 8 |
|  | Er≥30% | 10 |

【3.1.11 城市热岛形成的一个主要原因是因为城市下垫面的改变，造成水分无法蓄存并向大气蒸发。若场地内硬质地面比例较低，绿化较好，其土壤下垫面的水土保持能力较强，下垫面总体的蒸发能力较强，水土保持良好的下垫面能有效地降低城市热岛效应，不同用途的场地下垫面，其蒸发系数有区别，通过加权平均计算，得出蒸发面积与场地面积的比例，并按照不同的比例进行评分。

本条的评价方法为：设计阶段应提供蒸发面积与场地面积的比例计算书、建筑总图、景观设计图纸。】

3.1.12 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地进行雨水专项规划设计，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计：

1  下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到30%，得3分；

2  合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施，得2分；

3  硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%，得2分；

4  道路标高应高于绿地，防止道路水浸，具有雨水调蓄作用，得2分；

5  采取诸如浅沟渗渠组合入渗、渗透管沟、入渗井、入渗池等其他有利于雨水下渗的措施，得3分。

【3.1.12 场地开发应遵循低影响开发原则，合理利用场地空间设置绿色雨水基础设施。绿色雨水基础设施有雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、多功能调蓄设施等。绿色雨水基础设施有别于传统的灰色雨水设施（雨水口、雨水管道等），能够以自然的方式控制城市雨水径流、减少城市洪涝灾害、控制径流污染、保护水环境。

当场地面积超过一定范围时，应进行雨水专项规划设计。雨水专项规划设计是通过建筑、景观、道路和市政等不同专业的协调配合，综合考虑各类因素的影响，对径流减排、污染控制、雨水收集回用进行全面统筹规划设计。通过实施雨水专项规划设计，能避免实际工程中针对某个子系统（雨水利用、径流减排、污染控制等）进行独立设计所带来的诸多资源配置和统筹衔接问题，避免出现“顾此失彼”的现象。具体评价时，场地占地面积大于10hm2的项目，应提供雨水专项规划设计，不大于10hm2的项目可不做雨水专项规划设计，但也应根据场地条件合理采用雨水控制利用措施，编制场地雨水综合利用方案。

利用场地的河流、湖泊、水塘、湿地、低洼地作为雨水调蓄设施，或利用场地内设计景观（如景观绿地和景观水体）来调蓄雨水，可达到有限土地资源多功能开发的目标。能调蓄雨水的景观绿地包括下凹式绿地、雨水花园、树池、干塘等。

屋面雨水和道路雨水是建筑场地产生径流的重要源头，易被污染并形成污染源，故宜合理引导其进入地面生态设施进行调蓄、下渗和利用，并采取相应截污措施，保证雨水在滞蓄和排放过程中有良好的衔接关系，保障自然水体和景观水体的水质、水量安全。地面生态设施是指下凹式绿地、植草沟、树池等，即在地势较低的区域种植植物，通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水，达到径流污染控制目的。

雨水下渗也是消减径流和径流污染的重要途径之一。本条“硬质铺装地面”指场地中停车场、道路和室外活动场地等，不包括建筑占地（屋面）、绿地、水面等。通常停车场、道路和室外活动场地等，有一定承载力要求，多采用石材、砖、混凝土、砾石等为铺地材料，透水性能较差，雨水无法入渗，形成大量地面径流，增加城市排水系统的压力。“透水铺装”是指采用如植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水地砖等透水铺装系统，既能满足道路用及铺地强度和耐久性要求，又能使雨水通过本身与铺装下基层相通的渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装。当透水铺装下为地下室顶板时，若地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土，或地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求时，仍可认定其为透水铺装地面。评价时以场地中硬质铺装地面中透水铺装所占的面积比例为依据。

本条的评价方法：小城镇、远郊、农村的小型项目，本条可不参评。

设计评价查阅地形图、场地规划设计文件、施工图文件（含总图、景观设计图、室外给排水总平面图、计算书等）、场地雨水综合利用方案或雨水专项规划设计（场地大于10hm2的应提供雨水专项规划设计，没有提供的本条不得分）、计算书。具体评价时，申报材料中应提供场地铺装图，要求标明室外透水铺装地面位置、面积、铺装材料。】

3.1.13 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质，评价总分值为 10

分，并按下列规则分别评分并累计：

1  对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施，得5分；

2  利用水生动、植物进行水体净化，得5分。

【3.1.13 本条适用于各类民用建筑的设计。

《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010中强制性条文第4.1.5条规定“景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水”，全文强制的《住宅建筑规范》GB 50368-2005第4.4.3条规定“人工景观水体的补充水严禁使用自来水。”因此设有水景的项目，水体的补水只能使用非传统水源，或在取得当地相关主管部门的许可后，利用临近的河、湖水。有景观水体，但利用临近的河、湖水进行补水的，本条不得分。

自然界的水体（河、湖、塘等）大都是由雨水汇集而成，结合场地的地形地貌汇集雨水，用于景观水体的补水，是节水和保护、修复水生态环境的最佳选择，因此设置本条的目的是鼓励将雨水控制利用和景观水体设计有机地结合起来。景观水体的补水应充分利用场地的雨水资源，不足时再考虑其他非传统水源的使用。

缺水地区和降雨量少的地区应谨慎考虑设置景观水体，景观水体的设计应通过技术经济可行性论证确定规模和具体形式。应在景观专项设计前落实项目所在地逐月降雨量、水面蒸发量等必需的基础气象资料数据。应编制全年逐月水量计算表，对可回用雨水量和景观水体所需补水量进行全年逐月水平衡分析，确保满足本条的定量要求。

本条要求利用雨水提供的补水量大于水体蒸发量的60%，亦即采用除雨水外的其他水源对景观水体补水的量不得大于水体蒸发量的40%，设计时应做好景观水体补水量和水体蒸发量的水量平衡，在雨季和旱季降雨水差异较大时，可以通过水位或水面面积的变化来调节补水量的富余和不足，也可设计旱溪或干塘等来适应降雨量的季节性变化。景观水体的补水管应单独设置水表，不得与绿化用水、道路冲洗用水合用水表。

以再生水作为景观水体用水的，水质应符合国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921-2002的要求。景观水体的水质保障应采用生态水处理技术，合理控制雨水面源污染，在雨水进入景观水体之前设置前置塘、缓冲带等前处理设施，或将屋面和道路雨水接入绿地，经绿地、植草沟等处理后再进入景观水体，有效控制雨水面源污染。景观水体应设计生态池底及驳岸，采用非硬质池底及生态驳岸，为水生动植物提供栖息条件，并通过水生动植物对水体进行净化；必要时可采取其他辅助手段对水体进行净化，确保水质安全。

本条的评价方法：不设景观水体的项目，本条得10分。景观水体的补水没有利用雨水或雨水利用量不满足要求时，本条不得分。

设计评价查阅水景相关设计文件（含给排水设计及施工说明、室外给排水平面图、景观设计说明、景观给排水平面图、水景详图等）、水量平衡计算书。】

3.1.14 场地建筑布局合理，南北向外窗的总面积不小于外窗总面积的65%，得6分。▲

【3.1.14 本条是从整体上考虑建筑的布局和朝向。良好的布局可以实现良好的采光，增强室外及室内自然通风，使室内空气与室外实现充分对流，保证室内空气的新鲜度；外窗是热量进入室内的最薄弱环节，外窗主要布置在南北向有利于减少东西向太阳辐射，对降低建筑能耗具有重要意义，能更好的利用东莞地区冬夏季的气候变化。建筑朝向的定义参考相对应的建筑类型节能设计标准中给出的朝向划分方法。

本条的评价方法为：审查建筑专业施工图、南北向外窗总面积占外窗总面积比例计算书。】

3.1.15 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施，评价分值为4分。

【3.1.15 建设项目应对场地可利用的自然资源进行勘查，充分利用原有地形地貌，尽量减少土石方工程量，减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变，包括原有水体和植被，特别是大型乔木。在建设过程中确需改造场地内的地形、地貌、水体、植被等时，应在工程结束后及时采取生态复原措施，减少对原场地环境的改变和破坏。表层土含有丰富的有机质、矿物质和微量元素，适合植物和微生物的生长，场地表层土的保护和回收利用是土壤资源保护、维持生物多样性的重要方法之一。除此之外，根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施，如对土壤进行生态处理，对污染水体进行净化和循环，对植被进行生态设计以恢复场地原有动植物生存环境等，也可作为得分依据。

本条的评价方法为：若申报项目是净地交付，即已完成土地的一级开发成为熟地，则此条不参评。

设计评价查阅相关设计文件、场地原地形图、带地形的规划设计图、环评报告书（表）、表层土利用方案、乔木等植被保护方案，保留场地内全部原有中龄期以上的乔木（允许移植）、水面保留方案总平面图、竖向设计图、景观设计总平面图、拟采取的生态补偿措施与实施方案。】

3.1.16 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计：

1 在冬季典型风速和风向条件下，按下列规则评分并累计：

1）建筑物周围人行区风速小于5m/s，且室外风速放大系数小于2，得2分；

2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得1分；

2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：

1）场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得1分；

2）50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得1分。

【3.1.16 冬季建筑物周围人行区距地1.5m高处风速V＜5m/s是不影响人们正常室外活动的基本要求。建筑的迎风面与背风面风压差不超过5Pa，可以减少冷风向室内渗透。

夏季、过渡季通风不畅在某些区域形成无风区和涡旋区，将影响室外散热和污染物消散。外窗室内外表面的风压差达到0.5Pa有利于建筑的自然通风。

利用计算流体动力学（CFD）手段通过不同季节典型风向、风速可对建筑外风环境进行模拟，其中来流风速、风向为对应季节内出现频率最高的风向和平均风速，可通过查阅建筑设计或暖通空调设计手册中所在城市的相关资料得到。

本条第1款第2项的表面风压差主要是指平均风压差；第2款第2项计算风压差时，室内压力默认为0Pa，不需要单独模拟。

室外风环境模拟的边界条件和基本设置需满足以下规定：

1）计算区域：建筑迎风截面堵塞比（模型面积/迎风面计算区域截面积）小于4%；以目标建筑（高度H）为中心，半径5H范围内为水平计算域。在来流方向，建筑前方距离计算区域边界要大于2H，建筑后方距离计算区域边界要大于6H。

2）模型再现区域：目标建筑边界H范围内应以最大的细节要求再现。

3）网格划分：建筑的每一边人行高度区1.5m或2m高度应划分10个网格或以上；重点观测区域要在地面以上第3个网格或更高的网格内。

4）人口边界条件：入口风速的分布应符合梯度风规律。参考国内外标准以及我国研究成果，建议不同地貌情况下入口梯度风的指数α取值如下表。

表 2 大气边界层不同地貌的α值

| 类别 | 空旷平坦地面 | 城市郊区 | 大城市中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| α | 0.14 | 0.22 | 0.28 |

5）地面边界条件：对于未考虑粗糙度的情况，采用指数关系式修正粗糙度带来的影响；对于实际建筑的几何再现，应采用适应实际地面条件的边界条件；对于光滑壁面应采用对数定律。

6）湍流模型：选择标准k-ε模型。高精度要求时采用Durbin模型或MMK模型。

7）差分格式：避免采用一阶差分格式。

室外风环境模拟应得到一下输出结果：

（1）不同季节不同来流风速下，模拟得到场地内1.5m高处的风速分布。

（2）不同季节不同来流风速下，模拟得到冬季室外活动区的风速放大系数。

（3）不同季节不同来流风速下，模拟得到建筑首层及以上典型楼层迎风面与背风面（或主要开窗面）表面的压力分布。

对于不同季节，如果主导风向、风速不唯一（可参考《实用供热空调设计手册》或当地气象局历史数据），宜分析两种主导风向下的情况。广东省内各市域的风速气象参数可参考《广东省建筑气象参数标准》（DBJ 15-1）。

本条的评价方法为：若只有一排建筑，本条第1款第2项直接得1分。对于半下沉室外空间，此条也需进行评价。对于容积率在1.5以下的非高层、小型项目，本条可根据直观分析，直接评分，可以不进行风环境模拟。

设计评价查阅相关设计文件、风环境模拟分析计算报告。】

3.1.17 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物，以种植适宜当地气候和土壤条件的乡土植物为主，选用耐候性强、病虫害少、对人体无害、能体现良好生态环境和地域特点的植物。评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计：

1种植适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求，得2分；

2 居住建筑绿地每100m2配植乔木不少于3株或不少于1株榕树类树木或白玉兰树，公共建筑采用垂直绿化、屋顶绿化等方式，得2分；

3  建筑单体周边种植的高大乔木不应影响低层房间的采光和通风，得1分。▲

【3.1.17 绿化是城市环境建设的重要内容。大面积的草坪不但维护费用昂贵，其生态效益也远远小于灌木、乔木。因此，合理搭配乔木、灌木和草坪，以乔木为主，能够提高绿地的空间利用率、增加绿地覆盖量，使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益。鼓励各类公共建筑进行屋顶绿化和墙面垂直绿化，既能增加绿化面积，又可以改善屋顶和墙壁的保温隔热效果，还可有效截留雨水。

植物配置应充分体现本地区植物资源的特点，突出地方特色。合理的植物物种选择和搭配会对绿地植被的生长起到促进作用。种植区域的覆土深度应满足乔、灌木自然生长的需要，满足申报项目所在地有关覆土深度的控制要求。

适应当地气候和土壤条件的植物具有较强的适应能力，耐候性强、病虫害少，可提高植物存活率，有效降低维护费用。种植于有调蓄水功能绿地上的植被应根据该设施的类型、设计水位高度和蓄水持续时间等，选择种植合适的植物。一般而言，应有很好的耐旱、耐涝性能和较小的浇灌需求。

场地内种植区域的覆土深度应满足乔、灌木自然生长的需要。一般来说满足植物生长需求的覆土深度为：乔木≥1.2m，深根系乔木≥1.5m，灌木≥0.5m，草坪地被≥0.3m。种植区域的覆土深度应满足申报项目所在地相关覆土深度的规定要求。

垂直绿化是以地面基本垂直，在立体空间进行绿化的一种方法。它利用檐、墙、杆、栏等栽植藤本植物、攀缘植物和垂吊植物，达到防护、绿化和美化等效果，能遮挡太阳辐射，改善外墙的保温隔热性能，美化环境，改善小气候，增加建筑物的艺术效果。垂直绿化适合在西向、东向、南向种植。

本条的评价方法为：设计评价查阅景观园林种植平面图和苗木表等相关设计文件、查阅设计图纸中标明的场地内种植区域的覆土厚度。

居住建筑，还应查阅苗木表中的乔木总株数或榕树总株树，核算每100m2绿地种植的乔木数量或榕树数量。

对于公共建筑，还应查阅设计图纸中的屋顶绿化和垂直绿化的区域和面积。墙外种植的落叶阔叶乔木、室内垂直绿化、景观小品和围墙栏杆上的垂直绿化不计入垂直绿化。是否采用垂直绿化或屋顶绿化，应经技术经济分析论证。对于公共建筑，采用这两种绿化方式之一即可得分，但采用屋顶绿化方式时，应有适量的绿化面积（屋顶绿化面积占可绿化面积的比例达到30%以上）。】

3.1.18 建筑及景观设计应充分考虑在不同季节、天气状况下向居民提供交流、娱乐、休闲、运动等场所，评价总分值9分，并按下列规则评分：▲

1 居住建筑：满足下列要求中的2项，得5分；满足3项及以上，得9分。

1）利用架空层设置运动等休闲场所；

2）除架空层外，利用树荫、凉亭等提供活动场所，并设置休息座椅；

3）合理设置老年人、儿童活动场地，夏季通风良好，冬季有不少于1/2的面积满足大寒日日照时数不小于2小时，设有不少于6人座椅，无障碍设施完善；

4）设置步道、健身等运动场地。

5）夏季室外的运动、休闲活动等场所通过区内建筑物布置，进行遮阳。

2 公共建筑：按下列规则评分并累计。

1）首层架空或开敞、半开敞空间面积不小于建筑基底面积的20%，得4分；

2.）30%以上的楼层设置室外公共休息活动平台，得5分。

【3.1.18 建筑场地及建筑本身在设计时应设计适当的场所，以便于不同人群，人与人之间的交流以及对自然的接触。夏天，凉亭与树荫自然通风条件好，是良好的场所地，鼓励在设计时，部分活动场地周围或间隔设计高大乔木，改善活动场所的热环境。冬天，老人和小孩等又需要接触阳光，因此也需要部分无遮挡的场所。风雨时需要室内或半室内场所。因此提出活动场所应考虑不同季节，不同天气状况。

利用架空层设置娱乐、运动场所时，应摆放相应的设备或桌椅，架空层应自然通风良好。

对于公共建筑，首层架空的开敞或半开敞区域能形成一个缓冲区域，使得人们由一个完全开敞的环境进入另一个相对封闭的区域时有一个可以过度的区域。在楼层中利用阳台、露台等设置一个小型的室外交流场所，可以让人们可以缓解紧张的工作情绪，适当的放松。

本条的评价方法：查阅建筑总图，平面图，园林景观图，场地日照分析图。】

## 3.2 建筑设计

### 控制项

3.2.1 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。

【3.2.1 设置大量没有功能的纯装饰性构件，不符合绿色建筑节约资源要求。而通过使用装饰和功能一体化构件，利用功能构件作为建筑造型的语言，可以在满足建筑功能的前提下表达美学效果，并节约资源。对于不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅、构架和塔、球、曲面等装饰性构件，应对其造价进行控制。单栋建筑总造价系指该建筑的土建、安装工程总造价，不包括征地等其他费用。

没有功能作用的纯装饰性构件应用，归纳为如下几种常见情况：

1）不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等作为构成要素在建筑中大量使用。

2）单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立塔、球、曲面等异型构件。

3）女儿墙高度超过标准要求2倍以上。

对有功能作用的装饰性构件应提供其功能说明书。

本条的评价方法为：针对居住建筑和公共建筑的具体要求分别是：

居住建筑：纯装饰性构件造价不高于所在单栋建筑总造价的2%；

公共建筑：纯装饰性构件造价不高于所在单栋建筑总造价的5‰。

评价时，对有功能作用的装饰性构件应由申报方提供功能说明书。对有纯装饰性构件的项目应以单栋建筑为单元进行造价比例核算，各单栋建筑均应符合上述造价比例要求。对于地下室相连接而地上部分分开的项目可按照申报主体进行整体计算，可不以地上单栋建筑为单元。

设计评价查阅建筑、结构设计说明及图纸，有功能作用装饰性构件的功能说明书，建筑工程造价预算表，纯装饰性构件造价占单栋建筑总造价比例计算书，审查纯装饰性构件造价占单栋建筑总造价比例及其合理性。】

3.2.2 建筑设计应符合国家现行相关建筑节能设计标准的强制性条文的规定。

【3.2.2 本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

建筑围护结构的热工性能指标、外窗和玻璃幕墙的气密性能指标、空调系统的冷热源机组能效比对建筑空调能耗都有很大的影响。对于居住建筑要求符合现行《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》和《〈夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准〉广东省实施细则》标准，对于公共建筑要求符合现行《公共建筑节能设计标准》和《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》。

本条的评价方法：设计评价查阅相关设计文件（含设计说明、施工图和建筑节能计算书），以及当地建筑节能审查相关文件。】

3.2.3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。

【3.2.3 南方地区太阳辐射强烈，屋顶和东西外墙的隔热性能，对于建筑在夏季时室内热舒适度的改善，以及空调负荷的降低，具有重要意义。因此，除在本标准的第3章相关条文对于围护结构热工性能要求之外，增加对上述围护结构的隔热性能的要求。外墙和屋面在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，内表面最高温度应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅围护结构热工设计说明等图纸或文件，以及计算分析报告。】

3.2.4 主要功能房间室内背景噪声应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的低限要求。

【3.2.1.4 本条所指的噪声控制对象包括室内自身声源和来自室外的噪声。室内噪声源一般为通风空调设备、日用电器等；室外噪声源则包括来自于建筑其他房间的噪声（如电梯噪声、空调设备噪声等）和来自建筑外部的噪声（如周边交通噪声、社会生活噪声、工业噪声等）。本条所指的低限要求，与国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求规定对应，如该标准中没有明确室内噪声级的低限要求，即对应该标准规定的室内噪声级的最低要求。

根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010中的规定，汇总各类建筑主要功能房间室内允许噪声级的要求如表3.2.1.4。住宅、办公、商业、医院建筑主要功能房间的噪声级限值，应分别与《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118中不同类型建筑涉及房间的要求一一对应；其余类型民用建筑，可参照相近功能类型的要求进行评价。对于公共建筑如办公建筑中的大空间、开放办公空间等噪声级没有明确要求的空间类型，不做要求。

表3.2.1.4 室内允许噪声级

| 建筑类型 | 房间名称 | 允许噪声级（A声级，dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 | 高标准要求 |
| 住宅建筑 | 卧室 | ≤45(昼)/≤37(夜) | ≤40(昼)/≤30(夜) |
|  | 起居室(厅） | ≤45 | ≤40 |
| 学校建筑 | 语音教室、阅览室 | ≤40 | ≤35 |
|  | 普通教室、实验室、计算机房 | ≤45 | ≤40 |
|  | 音乐教室、琴房 | ≤45 | ≤40 |
|  | 舞蹈教室 | ≤50 | ≤45 |
|  | 教师办公室、休息室、会议室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 健身房 | ≤50 | —— |
|  | 教学楼中封闭的走廊、楼梯间 | ≤50 | —— |
| 医院建筑 | 病房、医护人员休息室 | ≤45 (昼)/≤40 (夜) | ≤40(昼)/≤35(夜)注1 |
|  | 各类重症监护室 | ≤45 (昼)/≤40 (夜) | ≤40 (昼)/≤35(夜) |
|  | 诊室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 手术室、分娩室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 洁净手术室 | ≤50 | —— |
|  | 人工生殖中心净化区 | ≤40 | —— |
|  | 听力测听室 | ≤25注2 | —— |
|  | 化验室、分析实验室 | ≤40 | —— |
|  | 入口大厅、候诊厅 | ≤55 | ≤50 |
| 旅馆建筑 | 客房 | ≤45(昼)/≤40(夜） | ≤35(昼)/≤30 (夜) |
|  | 办公室、会议室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 多用途厅 | ≤50 | ≤40 |
|  | 餐厅、宴会厅 | ≤55 | ≤45 |
| 办公建筑 | 单人办公室 | ≤40 | ≤35 |
|  | 多人办公室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 电视电话会议室 | ≤40 | ≤35 |
|  | 普通会议室 | ≤45 | ≤40 |
| 商业建筑 | 商店、商店、购物中心、会展中心 | ≤55 | ≤50 |
|  | 餐厅 | ≤55 | ≤45 |
|  | 员工休息室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 走廊 | ≤60 | ≤50 |

注：1 对特殊要求的病房，室内允许噪声级应小于或等于30dB；

2 适用于采用纯音气导和骨导听阈测听法的听力测听室，采用声场测听法的听力测听室另有规定。

本条的评价方法为：查阅建筑设计平面图，审核基于环评报告室外噪声要求对室内的背景噪声影响（也包括室内噪声源影响）的分析报告以及在图纸上的落实情况，及可能有的声环境专项设计报告。】

3.2.5 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

【3.2.5 外墙、隔墙和门窗的隔声性能指空气声隔声性能；楼板的隔声性能除了空气声隔声性能之外，还包括撞击声隔声性能。本条所指的围护结构构件的隔声性能的低限要求，与国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求规定对应，如该标准中没有明确围护结构隔声性能的低限要求，即对应该标准规定的隔声性能的最低要求。

若《民用建筑隔声设计规范》对相应的场所未做要求，则本条也不做具体要求（如商业建筑较多的功能区域，开放式办公等，可不参加评定）。

根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010中的规定，汇总各类建筑构件及相邻房间之间的隔声性能要求如表3.2.1.5、表3.2.1.6。在《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010中，除旅馆建筑外的其它各类建筑的外墙、门窗隔声标准只有一个级别，因此进行评价时将该级别视为低限标准（高要求标准按比低限标准高5dB执行）；对于商业建筑，《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010 仅对部分类型的隔墙、楼板隔声性能有要求，对外墙、门和窗的空气声隔声性能无标准要求，故可仅按表中规定进行评价，对其他建筑构件不作规定（若无相应的构件，则不参评）。对于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010没有涉及的建筑类型的围护结构构件隔声性能，可参照相近功能类型的要求进行评价。对于公共建筑如办公建筑中的大空间、开放办公空间等的围护结构隔声性能没有明确要求的空间，不做要求。

表3.2.1.5 围护结构空气声隔声标准

| 建筑类型 | 构件/房间名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 低限要求 | 高标准要求 |
| 住宅建筑 | 分户墙、分户楼板 | 计权隔声量+粉红噪声 频谱修正量 RW+C | >45 | >50 |
|  | 户（套）门 |  | ≥25 | ≥30 |
|  | 户内卧室墙 |  | ≥35 | —— |
|  | 户内其他分室墙 |  | ≥30 | —— |
|  | 分隔住宅和非居住用途空间的楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量RW+Ctr | >51 | —— |
|  | 交通干线两侧卧室、起居室（厅）的窗 |  | ≥30 | ≥35 |
|  | 其他窗 |  | ≥25 | ≥30 |
|  | 外墙 |  | ≥45 | ≥50 |
|  | 卧室、起居室（厅）与邻户房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥45 | ≥50 |
|  | 住宅和非居住用途空间分隔楼板上下的房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥51 | —— |
| 学校建筑注1 | 语音教室、阅览室的隔墙与楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量RW+C | >50 | —— |
|  | 普通教室与各种产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 |  | >50 | —— |
|  | 普通教室之间的隔墙与楼板 |  | >45 | >50 |
|  | 音乐教室、琴房之间的隔墙与楼板 |  | >45 | >50 |
|  | 产生噪声房间的门 |  | ≥25 | ≥30 |
|  | 其他门 |  | ≥20 | ≥25 |
|  | 外墙 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量RW+Ctr | ≥45 | ≥50 |
|  | 邻交通干线的外窗 |  | ≥30 | ≥35 |
|  | 其他外窗 |  | ≥25 | ≥30 |
|  | 语音教室、阅览室与相邻房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥50 | —— |
|  | 普通教室与各种产生噪声的房间之间 |  | ≥50 | —— |
|  | 普通教室之间 |  | ≥45 | ≥50 |
|  | 音乐教室、琴房之间 |  | ≥45 | ≥50 |
| 医院建筑 | 病房之间及病房、手术室与普通房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量RW+C | >45 | >50 |
|  | 诊室之间的隔墙、楼板 |  | >40 | >45 |
|  | 听力测听室的隔墙、楼板 |  | >50 | —— |
|  | 门 |  | ≥30（听力测听室）/≥20（其他） | ≥35（听力测听室）/—（其他） |
|  | 病房与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量RW+Ctr | >50 | >55 |
|  | 手术室与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 |  | >45 | >50 |
|  | 体外震波碎石室、核磁共振室的隔墙、楼板 |  | >50 | —— |
|  | 外墙 |  | ≥45 | ≥50 |
|  | 外窗 |  | ≥30（临街一侧病房）/≥25（其他） | 35（临街一侧病房）/≥30（其他） |
|  | 病房之间及病房、手术室与 普通房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥45 | ≥50 |
|  | 诊室之间 |  | ≥40 | ≥45 |
|  | 听力测听室与毗邻房间之间 |  | ≥50 | —— |
|  | 病房与产生噪声的房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥50 | ≥55 |
|  | 手术室与产生噪声的房间之间 |  | ≥45 | ≥50 |
|  | 体外震波碎石室、核磁共振室与毗邻房间之间 |  | ≥50 | —— |
| 旅馆建筑 | 客房之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量RW+C | >40 | >50 |
|  | 客房与走廊之间的隔墙 |  | >40 | >45 |
|  | 客房门 |  | ≥20 | ≥30 |
|  | 客房外墙(含窗） | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量RW+Ctr | >30 | >40 |
|  | 客房外窗 |  | ≥25 | ≥35 |
|  | 客房之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥40 | ≥50 |
|  | 走廊与客房之间 |  | ≥35 | ≥40 |
|  | 室外与客房 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥30 | ≥40 |
| 办公建筑 | 办公室、会议室与普通房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量RW+C | >45 | >50 |
|  | 门 |  | ≥20 | ≥25 |
|  | 办公室、会议室与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量RW+Ctr | >45 | >50 |
|  | 外墙 |  | ≥45 | ≥50 |
|  | 邻交通干线的办公室、会议室外窗 |  | ≥30 | ≥35 |
|  | 其他外窗 |  | ≥25 | ≥30 |
|  | 办公室、会议室与普通房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥45 | ≥50 |
|  | 办公室、会议室与产生噪声的房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥45 | ≥50 |
| 商业建筑 | 健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量RW+Ctr | >55 | >60 |
|  | 购物中心、餐厅、会展中心等与噪声敏感房间之间的隔墙、楼板 |  | >45 | >50 |
|  | 健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥55 | ≥60 |
|  | 购物中心、餐厅、会展中心等与噪声敏感房间之间 |  | ≥45 | ≥50 |

注：1 产生噪声的房间系指音乐教室、舞蹈教室、琴房、健身房。

表3.2.1.6 楼板撞击声隔声标准

| 建筑类型 | 楼板部位 | 撞击声隔声单值评价量（dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 低限要求 | 高标准要求 |
| 住宅建筑 | 卧室、起居室的分户楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W（实验室测量） | <75 | <65 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤75 | ≤65 |
| 学校建筑 | 语音教室、阅览室与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W（实验室测量） | <65 | <55 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤65 | ≤55 |
|  | 普通教室、实验室、计算机房与上层产生噪声的房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W （实验室测量） | <65 | <55 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤65 | ≤55 |
|  | 音乐教室、琴房之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W （实验室测量） | <65 | <55 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤65 | ≤55 |
|  | 普通教室之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W（实验室测量） | <75 | <65 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤75 | ≤65 |
| 医院建筑 | 病房、手术室与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W（实验室测量） | <75 | <65 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤75 | ≤65 |
|  | 昕力测昕室与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤60 | —— |
| 旅馆建筑 | 客房与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W （实验室测量） | <75 | <55 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤75 | ≤55 |
| 办公建筑 | 办公室、会议室顶部的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W（实验室测量） | <75 | <65 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤75 | ≤65 |
| 商业建筑 | 健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W（实验室测量） | <50 | <45 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤50 | ≤45 |

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件（主要是围护结构的构造说明、大样图纸）、建筑构件隔声性能分析报告或建筑构件隔声性能的检验报告。】

### 评分项

（总分值100分）

3.2.6 建筑单体应适当控制窗墙面积比，避免东西晒。居住建筑南北向窗墙面积比不大于0.4，东西向窗墙面积比不大于0.15，得8分；公共建筑各朝向窗墙面积比不大于0.5，得 8分。

【3.2.6 在夏热冬暖地区，外窗对于建筑节能的影响很大，普通窗户的保温隔热性能一般比较差，东莞地区炎热天气时间较长，白天的太阳辐射可以通过窗户直接进入室内，给建筑带来巨大的能耗，因此通过控制窗墙面积比例来减少建筑能耗有重要意义。居住建筑窗墙面积比例的数值采用了《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（2012）中的值，为了更进一步的避免西晒，将东西朝向的窗墙面积比在原来数值上减小一倍；公共建筑窗墙面积比例的数值采用了《绿色建筑评价技术细则》（2015）中5.2.1的条文说明。

本条评价方法：查阅建筑专业施工图、建筑节能设计说明书及节能设计说明专篇。】

3.2.7 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%，得2分；达到10%，得8分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到30%，得4分；达到35%，得8分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均值。

【3.2.7 有严格的室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间（如展览历史文物、特殊艺术品及其他对室内温湿度有严格要求如±2℃、或者恒温恒湿的展馆，实验室等），本条不参评。当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第 18 层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

窗户的可开启比例对室内的通风有很大的影响。对开推拉窗的可开启面积比例大致为40％～45％，平开窗的可开启面积比例更大。

玻璃幕墙的可开启部分比例对建筑的通风性能有很大的影响，但现行建筑节能标准未对其提出定量指标，而且大量的玻璃幕墙建筑确实存在幕墙可开启部分很小的现象。

玻璃幕墙的开启方式有多种，通风效果各不相同。为简单起见，可将玻璃幕墙活动窗扇的面积认定为可开启面积，而不再计算实际的或当量的可开启面积。

本条的玻璃幕墙系指透明的幕墙，背后有非透明实体墙的纯装饰性玻璃幕墙不在此列。

对于高层和超高层建筑，考虑到高处风力过大以及安全方面的原因，仅评判第18层及其以下各层的外窗和玻璃幕墙。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑平面图、立面图、门窗表、幕墙图纸，主要审查各外窗、幕墙开启式、种类、面积与数目；查阅外窗、幕墙可开启面积比例计算书，主要审查比例计算方式是否正确以及计算结果是否达标。】

3.2.8 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果，评价总分值为 8分，并按下列规则评分并累计： ▲

1 居住建筑按下列规则评分并累计：

1) 电梯厅及楼梯间、走道可实现自然通风；敞开式走道、电梯厅等部位设有遮风挡雨设施，得 3分；

2 ) 外窗及阳台门、户门可实现穿堂风的户型比例达70%以上，得 5分。

2 公共建筑按下列规则评分并累计：

1) 走道设有外窗，外窗的开启面积不小于走道地面面积的5%，或走道外窗的可开启面积不小于窗本身面积的45%，得5分。

2) 房间外窗可开启净面积不小于房间地板面积的4%，内区房间通过邻接房间自然通风时，通风开口面积不小于地板面积的8%，且不小于2.3平方米时，得3分。

【3.2.8 居住建筑第1点对于电梯厅及楼梯间、走道应通过设置外窗来增加通风效果，改善室电梯厅及楼梯间等的空气质量，有利于污染空气的散去，并使得住户有条件通过户门与电梯厅与室外进行空气流通，改善室内通风情况。对于敞开式走道、电梯厅应设置具有遮挡风雨功能的构件，防止雨水进入电梯厅等，影响使用，例如设置遮雨棚等措施。第2点是通过穿堂风来改善建筑内部的通风效果，对于进风开口和出风开口在同一朝向的其通风路径无效，通风开口立面的夹角不应小于90度；形成穿堂风的户型比例达应达到70%。

公共建筑第1点，走道的通风性能对走道两边的房间通风性能有着很大的影响，走道通风良好使得走道两边的房间空气可以通过走道与室外形成一个流通的通道，保证外窗能够实现良好的通风。第2点，保证了在过渡季节能够实现良好的通风换气次数，此处的表述采用了《广东省绿色建筑设计施工图审查要点》的解释说明，这种计算方法实施起来比较简单同时也能保证建筑良好的通风效果。

本条的评价方法为：居住建筑第1点查阅建筑专业施工图及设计说明，第2点查阅建筑平面图及面积比例计算书。公共建筑第1点查阅建筑平面图及可开启面积占走道面积比例计算书或走道外窗可开启比例计算书，无走道本条不参评，直接对外的开敞式走道直接得分；第2点查阅建筑平面图及外窗可开启面积占房间地板面积比例计算书。】

3.2.9 建筑应利用自身遮阳或其他构件、周边构筑物对建筑立面形成有效遮阳，以大暑日8时至17时为准，东、南、西三个方向的外窗全天日照时数不大于2小时的面积比例达40%，得5分；▲

【3.2.9 大暑日一般为7月23号左右，这个时期东莞地区进入炎热季节。建筑遮阳对建筑节能有重要意义，立面日照数直接影响建筑的能耗，因此控制立面日照数面积比例具有重要意义。通过建筑自身的阳台、挑檐以及周边建筑物和构筑物的遮挡对外窗形成遮阳可以降低空调能耗。

本条的评价方法为：查阅建筑施工图、立面外窗日照时数分析计算书。】

3.2.10 围护结构热工性能指标优于国家现行相关建筑节能设计标准的规定，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

1围护结构热工性能各项指标满足规定性指标的要求时，综合遮阳系数比国家或地方现行相关建筑节能设计标准规定的降低幅度达到5%，得5分；达到10%，得10分。

2 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到5%，得5分；达到10%，得10分。

【3.2.10 围护结构的热工性能指标对建筑冬季供暖和夏季空调的负荷和能耗有很大影响，国家和行业的建筑节能设计标准都对围护结构的热工性能提出明确要求。本条对优于国家和行业节能设计标准规定的热工性能指标进行评价。

对于第1款，除了各围护结构各项指标满足规定要求外，强调了综合遮阳系数的降低；东莞属于南区，全年建筑总能耗以夏季空调能耗为主，夏季空调能耗中太阳辐射得热引起的空调能耗占相当大的比例，而因窗的温差传热引起的空调能耗占小部分，因此南区建筑节能外窗遮阳系数起了重要作用。综合遮阳系数的计算过程参考节能设计标准。

第2款需要经过模拟计算进行分析比较来判定，设置模型时要确保参考建筑与计算建筑计算条件的一致性（建筑体型、功能分区、气象参数、空调供暖系统形式和设计运行模式、系统设备参数等），参考建筑围护结构的热工性能参数取国家或行业建筑标准规定的数值计算，计算建筑参数取实际设计围护结构的热工性能参数，通过比较两者的差值来得分。

本条的评价方法：查阅建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构性能参数表、建筑节能专篇、计算分析报告。】

3.2.11 增强建筑通风，非空调区域面积占建筑计容面积的比例达到50%以上，得8分。

【3.2.11 本条适用于公共建筑，居住建筑不参评。非空调区域包括大堂、走廊、休闲区、楼梯间等。只有通风良好，才能使得这些区域达到最基本的使用要求，因此本条得分不仅应从是否设置空调进行判断，还应从建筑通风情况进行判断。

本条的评价方法为：设计评价查阅公共建筑查阅非空调区域面积占建筑计容面积的比例计算书，建筑通风分析报告。】

3.2.12 建筑及照明设计避免产生光污染，不产生光聚焦现象，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2，得2分；

2 室外照明设计满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定，得2 分。

【3.2.12 建筑物光污染包括建筑反射光（眩光）、夜间的室外夜景照明以及广告照明等造成的光污染。光污染产生的眩光会让人感到不舒服，还会使人降低对灯光信号等重要信息的辨识力，甚至带来道路安全隐患。

光污染控制对策包括降低建筑物表面（玻璃和其他材料、涂料）的可见光反射比，合理选配照明器具，采取防止溢光措施等。现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091-2000将玻璃幕墙的光污染定义为有害光反射，对玻璃幕墙的可见光反射比作了规定，本条对玻璃幕墙可见光反射比较该标准中最低要求适当提高，取为0.2。（光）反射比的定义可参见玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091-2000第3.1条的规定，即：被物体表面反射的光通量与入射到物体表面的光通量之比。

室外夜景照明设计应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008第7章关于光污染控制的相关要求，并在室外照明设计图纸中体现。行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/163-2008第7章“光污染的限制”规定了光污染的限制应遵循的原则、光污染应符合的规定、光污染的限制应采取的措施。其中光污染的限制应符合的规定包括：

1 夜景照明设施在居住建筑窗户外表面产生的垂直面照度不应大于规定值；

2 夜景照明灯具朝居室方向的发光强度不应大于规定值；

3 城市道路的非道路照明设施对汽车驾驶员产生的眩光的阀值增量不应大于15%；

4 居住区和步行区的夜景照明设施应避免对行人和非机动车人造成眩光，夜景照明灯具的眩光限制值应满足规定；

5 灯具的上射光通比的最大值不应大于规定值；

6 夜景照明在建筑立面和标识面产生的平均亮度不应大于规定值。

本条的评价方法为：非玻璃幕墙建筑，第1款直接得2分；不设室外夜景照明且经论证合理，第2款直接得2分。小城镇、远郊、农村的小型项目，本条可不参评。

设计评价查阅相关设计文件（照明设计方案，含计算书）、照明施工图、光污染分析专项报告（应包括玻璃幕墙或室外照明可能造成的光污染分析及解决方案）。】

3.2.13 标准层走廊、电梯厅、楼梯间可以利用自然采光，得 8分。▲

【3.2.13 走廊、电梯厅、楼梯间利用自然采光可以改善室内采光，改善室内环境，并可减少开灯时间，达到节能的效果。

本条的评价方法：查阅建筑平面图。】

3.2.14 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的要求，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

1 居住建筑：外窗玻璃可见光透过率不小于0.6，且卧室、起居室的窗地面积比达到1/6×1.1时，得6分；达到1/5×1.1时得8分；若外窗玻璃可见光透过率或窗地比不能同时满足上述要求，需进行自然采光模拟计算，其采光系数应满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求，采光等级达Ⅳ级，得6分；采光等级达到Ⅲ级，得8分。

2 公共建筑：单一立面窗墙面积比小于0.4时，主要功能房间外墙玻璃材料可见光透过率不小于0.6，得 8分；单一立面窗墙面积比大于0.4时，主要功能房间外墙玻璃材料可见光透过率不小于0.4，得 8分。

【3.2.14 本条适用于各类民用建筑的设计。对于建筑中不需要考虑天然采光的房间，如档案保管室、暗室以及商场中的KTV房间、酒吧空间等，这些房间可不参加评分计算。

充足的天然采光有利于居住者的生理和心理健康，同时也有利于降低人工照明能耗。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度的条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于人们工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。

考虑住宅建筑户型和房间众多，为简化起见，主要考核卧室、起居室的窗地面积比。同时应注意的是，上述窗地面积比是在一定条件下得到的。当室外遮挡较为严重，或窗透射比较低时，应进行采光计算，校核采光系数是否满足标准要求。采光计算时还应考虑周边建筑和建筑自身的遮挡。

国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033-2013 第4章对各类建筑的主要功能房间或场所的采光系数标准值和天然光照度标准值规定如表3.2.2.9-1、表3.2.2.9-2所示。

表3.2.2.9-1 居住建筑采光系数标准值

| 场所名称 | 侧面采光 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采光系数标准值（%） | 室内天然光照度标准值（lx） |
| 卧室、起居室、厨房 | 2.2 | 300 |
| 卫生间、过道、楼梯间、餐厅 | 1.1 | 150 |

表3.2.2.9-2 公共建筑采光系数标准值

| 建筑类型 | 场所名称 | 侧面采光 |  | 顶部采光 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采光系数标准值(%) | 天然光照度标准值(lx) | 采光系数标准值(%) | 天然光照度标准值(lx) |
| 教育建筑 | 普通教室、专用教室、实验室、阶梯教室、教师办公室 | 3.3 | 450 | / | / |
|  | 走道、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | / | / |
| 医疗建筑 | 一般病房 | 2.2 | 300 | / | / |
|  | 诊室、药房、治疗室、化验室 | 3.3 | 450 | 2.0 | 300 |
|  | 医生办公室（护士室）候诊室、挂号处、综合大厅 | 2.2 | 300 | 1.0 | 150 |
|  | 走道、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |
| 办公建筑 | 设计室、绘图室 | 4.4 | 600 | / | / |
|  | 办公室、会议室 | 3.3 | 450 | / | / |
|  | 复印室、档案室 | 2.2 | 300 | / | / |
|  | 走道、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | / | / |
| 图书馆建筑 | 阅览室、开架书库 | 3.3 | 450 | 2.0 | 300 |
|  | 目录室 | 2.2 | 300 | l.0 | 150 |
|  | 书库、走道、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |
| 旅馆建筑 | 会议室 | 3.3 | 450 | 2.0 | 300 |
|  | 大堂、客房、餐厅、健 身房 | 2.2 | 300 | 1.0 | 150 |
|  | 走道、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |
| 博物馆建筑 | 文物修复重、标本制作室、书画装榷室 | 3.3 | 450 | 2.0 | 300 |
|  | 陈列室、展厅、门厅 | 2.2 | 300 | 1.0 | 150 |
|  | 库房、走道、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |
| 展览建筑 | 展厅（单层及顶层） | 3.3 | 450 | 2.0 | 300 |
|  | 登录厅、连接通道 | 2.2 | 300 | 1.0 | 150 |
|  | 库房、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |
| 交通建筑 | 进站厅、候机(车)厅 | 3.3 | 450 | 2.0 | 300 |
|  | 出站厅、连接通道、自 动扶梯 | 2.2 | 300 | 1.0 | 150 |
|  | 站台、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |
| 体育建筑 | 体育馆场地、观众入口大厅、休息厅、运动员休息室、治疗室、贵宾室、裁判用房 | 2.2 | 300 | 1.0 | 150 |
|  | 浴室、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |

本条的评价方法：对于居住建筑，设计评价查阅建筑平、剖面图及门窗表，校核其窗地面积比是否满足要求，同时还应查阅采光计算报告，看其采光系数是否满足标准要求。当窗地面积比不满足要求，但采光系数满足要求时，本条第1款也可得分。同户型同样功能的房间只需要计算最不利房间（楼层低、室外遮挡严重、进深大、窗户透射比低等）；当无法确定唯一的最不利房间时，应对所有分别具备不利因素的房间进行计算。

对于公共建筑：设计评价查阅建筑平、剖面图及节能说明专篇中的门窗玻璃材料性能参数。】

3.2.15 卫生间采用明卫设计，50%以上卫生间为明卫，得2分；所有卫生间为明卫，得４分。▲

【3.2.15卫生间为建筑内部污染源，设置外窗有利于将污浊的空气排放到外界，改善内部空气质量；应保证建筑内所有卫生间均设有外窗，明卫生间的直接自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20，对于部分未设外窗的卫生间，不能得分。

本条的评价方法为：查阅建筑平面图。】

3.2.16 建筑主要功能房间具有良好的户外视野，其主要功能房间能通过外窗看到室外自然环境或城市景观，无明显视线干扰，评价分值为 4 分。

【3.2.16 窗户除了有自然通风和天然采光的功能外，还起到沟通内外的作用，良好的视野有助于居住者或使用者心情舒畅，提高效率。

对于住宅建筑，主要依靠控制建筑间距来获得良好的视野。根据经验，当两幢住宅楼居住空间的水平视线距离不低于18m时即能基本满足要求。当两幢住宅楼水平视线距离不超过18m时，临近住宅应通过建筑户型设计避免产生私密问题。当两建筑相对的外墙间距不足18m。但至少有一面外墙上无窗户时，也可认为没有视线干扰。对于公共建筑本条主要评价，要求在主要功能房间的使用区域内都能看到室外自然环境，没有构筑物或周边建筑物对视野造成完全遮挡。对于公共建筑，主要功能房间包括办公室、会议室、病房、教室及客房等场所，非功能空间包括走廊、核心筒、卫生间、电梯间、特殊功能房间。

本条的评价方法为：对住宅与相邻建筑的直接间距进行核实，当两建筑相对的外墙间距不足18m，但至少有一面外墙上无窗户时，也可认为没有视线干扰；对于公共建筑查阅房间的平面图、剖面图，选择在其主要功能房间的窗边2m的位置，与窗户各角点连线所形成的立体角内，看其是否可看到天空或者地面。且达标面积比例不小于90%。】

3.2.17 土建工程与装修工程一体化设计，评价总分值为10分，并按下列规则评分：住宅建筑土建与装修一体化设计的户数比例达到 30%，得５分；达到100%，得10分。公共建筑公共部位土建与装修一体化设计，得５分；所有部位均土建与装修一体化设计，得10分。

【3.2.17 本条适用于各类民用建筑的设计评价。对混合功能建筑，应分别对其住宅建筑部分和公共建筑部分进行评价，本条得分值取两者的平均值。

土建和装修一体化设计，要求对土建设计和装修设计统一协调，在土建设计时考虑装修设计需求，事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修时对已有建筑构件打凿、穿孔。这样既可减少设计的反复，又可保证结构的安全，减少材料消耗，并降低装修成本。

当前也有较多项目采用先完成施工图设计，然后在此基础上进行装修设计，并对已完成的施工图进行适当的调整，最终用以指导施工的设计方式。这样方式适用于未来需求未定或设计周期及施工周期较为紧张的项目，相比土建工程与装修工程一体化设计，会产生因装修设计对施工图的调整而产生材料、人力的浪费。因此，这种方式不应认定为土建与装修一体化设计。

本条的评价方法为：住宅建筑是指以“户”为基本居住单位的居住建筑。对于福利院、疗养院等无基本居住单元的特殊类型居住建筑，可参照对公共建筑的要求执行。评价指标为进行土建工程与装修工程一体化设计的户数与总户数的比值，当比值达到30%时，本条得5分：达到100%，本条得10分。

公共建筑的公共部位包括楼梯、电梯、卫生间、大厅、中庭、货运通道、车库等部位。公共部位均采用土建工程与装修工程一体化设计，本条得5分；公共建筑含公共部位在内的所有部位均采用土建工程与装修工程一体化设计，本条得 10分。

混合功能建筑，应分别对其住宅建筑部分和公共建筑部分进行评价，本条得分值取两者的平均值；评价对象为住宅建筑群时，按土建装修一体化设计的户数与住宅建筑群总户数的比例进行评分。

设计评价查阅土建、装修各专业施工图及有关证明材料。】

3.2.18 建筑内墙面及地面装饰层设计为薄抹灰，50%以上面积为薄抹灰，得3分；80%以上面积为薄抹灰，得5 分。▲

【3.2.18 采用薄抹灰工艺意义在于通过精确控制墙体的垂直度和平整度，地面的平整度，降低抹灰找平层厚度从而达到节约材料的目的。

本条的评价方法为：查阅建施工图纸设计总说明、构造做法表、墙身大样和面积比例计算书。】

3.2.19 采用模数化设计，得5分。▲

【3.2.19 工具式定型模板，采用模数制设计，可以通过定型单元，包括平面模板、内角、外角模板以及连接件等，在施工现场拼装成多种形式的混凝土模板。它既可以一次拼装，多次重复使用；又可以灵活拼装，随时变化拼装模板的尺寸。定型模板的使用，提高了周转次数，减少了废弃物的产出，是模板工程绿色技术的发展方向。为使用这种类型的模板，在设计时需对设计进行优化。

工具性定型木板具有刚度强、表面平整、体系稳定等特性，可以很好的保证混凝土构件外观质量、垂直度、平整度、尺寸等，进而减少批荡砂浆用量或免批荡。

本条的评价方法：查阅建筑施工设计图纸。】

3.2.20 住宅通过合理设置收纳空间等方式增大空间利用率，得５分。▲

【3.2.2.15 鼓励建筑采用一体化的装修设计。在房价较高的今天，提供适量收纳空间可以提高空间的利用率，可以让购房者得到一定的实惠。折叠家具包括床、桌、椅等具有折叠功能，或一个家具具有两或多用功能，收纳空间主要什对有体积空间未被利用的家具，例如：床底或桌底设计置物箱，结合电视背景设计置物柜等。本条居住建筑参评，公共建筑不参评。

本条的评价方法：查阅建筑平面图、精装修图。】

## 3.3 结构设计

### 控制项

3.3.1 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

【3.3.1 本条适用于各类民用建筑的设计评价。

一些建筑材料及制品在使用过程中不断暴露出问题，已被证明不适宜在建筑工程中应用，或者不适宜在某些地区的建筑中使用。绿色建筑中不应采用国家和当地有关主管部门向社会公布禁止和限制使用的建筑材料及制品。

本条的评价方法为：设计评价对照国家和当地有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建材及制品目录，查阅设计说明和材料清单，审查是否采用了禁止和限制使用的建筑材料及制品。】

3.3.2 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa 级的热轧带肋钢筋。

【3.3.2 本条适用于混凝土结构的各类民用建筑的设计评价。抗拉屈服强度达到400MPa级及以上的热轧带肋钢筋，具有强度高、综合性能优的特点，用高强钢筋替代目前大量使用的335MPa级热轧带肋钢筋，平均可节约钢材12％以上。高强钢筋作为节材节能环保产品，在建筑工程中大力推广应用，是加快转变经济发展方式的有效途径，是建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措，对推动钢铁工业和建筑业结构调整、转型升级具有重大意义。

为了在绿色建筑中推广应用高强钢筋，本条参考国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第4.2.1条之规定，对混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋提出强度等级和品种要求。国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 第4.2.1条第2款的规定：“梁、柱纵向受力普通钢筋应采用 HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500 钢筋”。本条针对的是对混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋，不涉及混凝土结构中的其他构件。

本条的评价方法为：钢结构、砌体结构、木结构等其它结构建筑不参评。

设计评价查阅结构专业施工图（包括结构设计总说明、梁配筋图及柱配筋图），对设计选用的梁、柱纵向受力普通钢筋牌号和规格进行核查。】

### 加分项

（总分值15分）

3.3.3 择优选用建筑形体，评价总分值为2分。根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的建筑形体规则性评分，建筑形体不规则，得1分；建筑形体规则，得2分。

【3.3.3 本条适用于各类民用建筑的设计评价。

形体指建筑平面形状和立面、竖向剖面的变化。绿色建筑设计应重视其平面、立面和竖向剖面的规则性对抗震性能及经济合理性的影响，优先选用规则的形体。

建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性，抗震概念设计将建筑形体的规则性分为：规则、不规则、特别不规则、严重不规则。建筑形体的规则性应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010的有关规定进行划分。为实现相同的抗震设防目标，形体不规则的建筑，要比形体规则的建筑耗费更多的结构材料。不规则程度越高，对结构材料的消耗量越多，性能要求越高，不利于节材。本条评分的两个档次分别对应抗震概念设计中建筑形体规则性分级的“规则””和““不规则””；对形体““特别不规则””的建筑和““严重不规则””的建筑，本条不得分。

国家标准《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010 规定：

3.4.1 建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施；严重不规则的建筑不应采用。

注：形体指建筑平面形状和立面、坚向剖面的变化。

3.4.3 建筑形体及其构件布置的平面、坚向不规则性，应按下列要求划分：

1 混凝士房屋、钢结构房屋和钢混凝士混合结构房屋存在表3.4.3-1所列举的某项平面不规则类型或表3.4.3-2所列举的某项坚向不规则类型以及类似的不规则类型，应属于不规则的建筑。

表3.4.3-1 平面不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移）， 大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍。 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%。 |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 |

表3.4.3-2竖向不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70% ，或小于其上相邻三个楼层 侧向刚度平均值的 80%；除顶层或出屋面小建筑外 ，局部收进的水 平向尺寸大于相邻下一层的25% |
| 坚向抗侧力构件不连 续 | 坚向抗侧力构件（柱 、抗震墙 、抗震支撑） 的内力由水平转换构件 （梁、街架等） 向下传递 |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% |

2 砌体房屋、单层工业厂房、单层空旷房屋、大跨屋盖建筑和地下建筑的平面和坚向不规则性的划分，应符合本规范有关章节的规定。

3 当存在多项不规则或某项不规则超过规定的参考指标较多时，应属于特别不规则的建筑。

当建筑风荷载主导结构抗侧力体系设计时，建筑物的体形选择对结构的材料用量产生显著影响。体形选择不合理，可能导致不利风效应的发生，进而增加结构材料的用量。对于超高层建筑，不良风效应包括过大的体型系数、显著的横风风振效应以及扭转风振效应。

本条的评价方法为：建筑形体的规则性应由设计单位按照国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010的有关规定，经计算后进行判定，并提供建筑形体规则性判定报告。对形体规则和不规则的建筑，可按照本条规定给予相应的分值；对形体特别不规则和严重不规则的建筑，本条不应得分。当风荷载为主控荷载时，建筑出现不良风效应，得1分；建筑无不良风效应得3分。

设计评价查阅建筑、结构专业施工图纸、建筑形体规则性判定报告，审查建筑形体的规则性及其判定的合理性。】

3.3.4 装配式建筑按表3.3.4中的装配率进行评分，评价总分值为 10 分。

表 3.3.4装配式建筑评分规则

| 装配率p | 得分 |
| --- | --- |
| 50%≤p＜75% | 5 |
| 75%≤P＜90% | 7 |
| P≥90% | 10 |

【3.3.4 本条适用于各类民用建筑的设计评价。

本条旨在鼓励采用装配式建筑设计、建造绿色建筑。装配式建筑属于国家目前大力推行的建造方式，因此本条给以的加分分值较高，也是出于鼓励的目的。装配式建筑定义和装配率计算应符合《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑图、结构施工图、装配率计算书。】

3.3.5 规划设计阶段或施工建造阶段通过采用建筑信息模型（BIM）技术，设计阶段模型可用于施工阶段，得 3分。▲

【3.3.5本条适用于各类民用建筑的设计评价。

建筑信息模型（BIM）是建筑业信息化的重要支撑技术。BIM是在CAD技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术。BIM是集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，能使设计人员和工程人员能够对各种建筑信息做出正确的应对，实现数据共享并协同工作。

BIM技术支持建筑工程全寿命期的信息管理和利用。在建筑工程建设的各阶段支持基于BIM的数据交换和共享，可以极大地提升建筑工程信息化整体水平，工程建设各阶段、各专业之间的协作配合可以在更高层次上充分利用各自资源，有效地避免由于数据不通畅带来的重复性劳动，大大提高整个工程的质量和效率，并显著降低成本。

本条的评价方法为：本条对于BIM技术应用的评价重点是应用软件所实现的信息共享、协同工作 ，而不是是否应用了所谓的BIM软件。为了实现BIM信息应用的共享、协同、集成的宗旨，要求在BIM应用报告中说明项目中某一方（或专业）建立和使用的BIM信息，如何向其他方（或专业）交付，如何为其他方（或专业）所用，如何与其他方（或专业）协同工作，以及信息在传递和共享过程中的正确性、完整性、协调一致性，及应用所产生的效果、效率和效益。为避免BIM技术流于形式，因此提出BIM模型应可用于施工环节。

设计评价查阅规划设计阶段的BIM技术应用报告，审查其实现信息共享、协同工作的能力和绩效。】

## 3.4 给排水设计

### 控制项

3.4.1 应制定水资源利用方案、统筹利用各种水资源。

【3.4.1 本条适用于各类民用建筑的设计评价。

在方案、规划阶段，根据东莞市水资源状况、气候特征和不同的建筑类型，以及低质低用、高质高用的用水原则对用水水量和水质进行估算与评价，提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案，提高水资源循环利用效率，减少市政供水量和污水排放量。

水资源利用方案应符合以下原则并包含以下各项内容：

1 结合东莞市政府规定的节水要求、城市水环境专项规划以及项目的可利用水资源状况，因地制宜地考虑绿色建筑水资源的利用方案，是进行绿色建筑给排水设计的首要步骤。项目的可利用水资源状况、所在地的气象资料、地质条件及周边市政设施情况等因素应重点考虑，以使制定的措施具有针对性。

（1）可利用水资源。指在技术上可行、经济上合理的情况下，通过工程措施能进行调节利用且有一定保证率的那部分水资源量，除市政自来水外，还包括但不局限于以下几种水资源：

1）建筑污废水。建筑污废水的利用一般分为复用和循环利用。复用，即梯级利用，根据不同用水部门对水质要求的不同，对污废水进行重复利用；循环利用则是通过自建处理设施对污废水进行处理，出水达到杂用水使用的水质要求后，回用做杂用水。建筑污废水的来源，既可以是项目自身产生的污废水，也可以是通过签订许可协议从周边其他建筑获得的污废水。

2）市政再生水。当项目周边有市政再生水利用条件（项目所在地在市政再生水厂的供水范围内或规划供水范围内）时，通过签订市政再生水用水协议和设置项目内再生水供水系统，可以充分利用市政再生水代替自来水用于满足项目内的各种杂用水需求。

3）雨水。项目通过设置雨水收集贮存设施和处理设施，可以对雨水进行收集、处理，回用做景观补水、绿化灌溉、道路浇洒等杂用水。项目的雨水收集范围，即可以是自身的红线范围内，也可以通过签订许可协议，收集周边区域的雨水。

4）河湖水。当项目所在地周边的地表水资源较为丰富且获得便利时，在通过市政、河道等相关管理部门许可的前提下，可以对项目周边的河湖水进行有效利用。

5）海水。临海地区的项目在经济技术条件允许的前提下，鼓励充分利用海水这一利用前景十分广阔的水资源。

（2）气象资料。主要包括影响雨水利用的当地降水量、蒸发量和太阳能资源等内容。

（3）地质条件。主要包括影响雨水入渗及回用的地质构造、地下水位和土质情况等。

（4）市政设施情况。包括当地的市政给排水管网、处理设施的现状、长期的规划情况。包括是否存在市政再生水供应，如果直接使用市政再生水，应提供相关主管部门批准同意其使用的相关文件。

2 当项目包含多种建筑类型，如住宅、办公、商场、餐饮、会展、旅馆等时，可统筹考虑项目内水资源的各种情况，确定综合利用方案。例如收集项目范围内旅馆建筑的优质杂排水，经处理后回用于项目范围内办公、商场建筑的室内冲厕。

3 用水定额应从总体区域用水上考虑，参照《民用建筑节水设计标准》GB50555、地方用水标准及其它相关用水要求确定，并结合当地经济状况、气候条件、用水习惯和区域水专项规划等，根据实际情况科学、合理地确定。

用水量估算不仅要考虑建筑室内盥洗、沐浴、冲厕、冷却水补水、泳池补水、空调设备补水等室内用水要素，还要综合考虑小区或区域性的室外浇洒道路、绿化、景观水体补水等室外用水要素。用水量估算需要综合上述各种用水要素，统一编制水量计算表，详尽表达整个项目的用水情况，以便于方案论证及评价审查。

使用非传统水源（雨水、中水、海水）时，应进行源水量和用水量的平衡分析，编制水量平衡表，并应考虑季节变化等各种影响源水量和用水量的因素。

4 给排水系统设计方案说明

（1）建筑给水系统设计首先要符合国家和广东省相关标准规范的规定。方案内容包括水源情况简述（包括自备水源和市政给水管网）、供水方式、给水系统分类及组合情况、分质供水的情况、当水量水压不满足时所采取的措施以及防止水质污染的措施等。

供水系统应保证水压稳定、可靠、高效节能。高层建筑生活给水系统应合理分区，低区应充分利用市政压力，高区采用减压分区时减压区不多于一区，同时可采用减压限流的节水措施。

根据用水要求的不同，给水水质应满足国家、地方或行业的相关标准。用于生食品洗涤、烹饪，盥洗、淋浴、衣物洗涤、家具擦洗用水，其水质应符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749和《城市供水水质标准》CJ/T 206的要求。当采用二次供水设施保证住宅正常供水时，二次供水设施的水质卫生标准应符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051的要求。生活热水系统的水质要求与生活给水系统的水质要求相同。管道直饮水水质应满足行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94的要求。生活杂用水是指用于便器冲洗、绿化浇洒、室内车库地面和室外地面冲洗用水，可使用建筑中水或市政再生水，其水质应符合国家现行标准《城市污水再生利用－城市杂用水水质》GB/T 18920、《城市污水再生利用－景观环境用水水质》GB/T 18921和《生活杂用水水质标准》CJ/T 48的相关要求。

管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行不对供水造成二次污染。有直饮水时，直饮水应采用独立的循环管网供水，并设置安全报警装置。

各供水系统应保证以足够的水量和水压向所有用户不间断地供应符合卫生要求的用水。

（2）建筑排水系统的设计首先要符合国家相关标准规范的规定。方案内容包括现有排水条件、排水系统的选择及排水体制、污废水排水量等。

应设有完善的污水收集和污水排放等设施，技术经济分析合理时，可考虑污废水的回收再利用，自行设置完善的污水收集和处理设施，优质杂排水的再生利用可以有效地减少市政供水量和污水排放量。

对已有雨污分流排水系统的城市，室外排水系统应实行雨污分流，避免雨污混流。雨污水收集、处理及排放系统不应对周围人和环境产生负面影响。

5 采用的节水器具、设备和系统的相关说明。

说明系统设计中采用的节水器具、高效节水设备和相关的技术措施等，应注明节水性能和用水效率等级等相关参数的要求。所有项目必须考虑采用节水器具。

6 非传统水源利用方案。

对雨水、再生水及海水等水资源利用的技术经济可行性应在统筹考虑当地政府相关政策、规定等的基础上进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定雨水、再生水及海水等水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等。

按照市政部门提供的市政排水条件，靠近或在市政管网服务区域的建筑，其生活污水可排入市政污水管，纳入城市污水集中处理系统；远离或不能接入市政排水系统的污水，应进行单独处理（分散处理），且要设置完善的污水收集和污水排放等设施，处理后排放到附近受纳水体，其水质应达到国家及地方相关排放标准。污水处理率和达标排放率必须达到100%。

多雨地区应根据当地的降雨与水资源等条件，因地制宜地加强雨水利用；降雨量相对较少且季节性差异较大的地区应慎重、合理地设计雨水收集系统与规模，避免投资效益低下。

7 《民用建筑节水设计规范》GB 50555中强制性条文第4.1.5条规定“景观用水水源不得采用市政自来水和地下水”，全文强制的《住宅建筑规范》GB 50368第4.4.3条规定“人工景观水体的补充水严禁使用自来水”。因此，景观水体补水不能采用市政供水和自备地下水井供水。设有水景的项目，水体的补水只能使用非传统水源，或在取得当地相关主管部门的许可后，利用临近的河、湖水。

采用雨水和建筑中水作为水源时，水景规模应根据设计可收集利用的雨水或中水量来确定，需要进行全年逐月水量平衡分析计算，以确定适宜的水景规模，并进行适应不同季节的水景设计。

本条的评价方法为：设计评价查阅水资源利用方案，核查其在给排水专业、景观专业相关设计文件（含设计说明、施工图、计算书）中的落实情况。】

3.4.2 给排水系统设置应安全、合理、完善。

【3.4.2 本条适用于各类民用建筑的设计评价。

合理、完善、安全的给排水系统应符合下列要求：

1 给排水系统的规划设计应符合相关标准的规定，如《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《城镇给水排水技术规范》GB 50788、《民用建筑节水设计标准》GB 50555、《建筑中水设计规范》GB 50336等。

2 给水水压稳定、可靠，各给水系统应保证以足够的水量和水压向所有用户不间断地供应符合要求的水。供水充分利用市政压力，加压系统选用节能高效的设备；给水系统分区合理，每区供水压力不大于0.45Mpa；合理采取减压限流的节水措施；供水系统选用高效的设备如变频供水设备、高效水泵等。

3 设置完善的污水收集和污水排放等设施，有市政排水管网服务地区的建筑，其生活污水可排入市政污水管网、由城市污水系统集中处理；远离或不能接入市政排水系统的污水，应自行设置完善的污水处理设施，单独处理（分散处理）后排放至附近受纳水体，其水质应达到国家相关排放标准，并满足地方主管部门对排放的水质水量的要求。技术经济分析合理时，可考虑污废水的回收再利用，自行设置完善的污水收集和处理设施。污水处理率应达到100％，达标排放率必须达到100％。

4 为避免室内重要物资和设备受潮引起的损失，应采取有效措施避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露。

5 应根据当地气候、地形、地貌等特点合理规划雨水入渗、排放或利用，保证排水渠道畅通，减少雨水受污染的概率，且合理利用雨水资源。实行雨污分流地区的项目，室外排水系统应实行雨污分流，避免雨污混流。雨污水收集、处理及排放系统不应对周围人和环境产生负面影响。

6 对于生活热水系统，在选择热水供应系统时，热水用水量较小且用水点分散时，宜采用局部热水供应系统；热水用水量较大、用水点比较集中时，应采用集中热水供应系统。对集中热水供应系统，应设置完善的循环系统，保证配水点出水温度不低于45℃的时间，对于住宅不得大于15秒，对于医院和旅馆等公共建筑不得大于10秒。设置集中生活热水系统时，应确保冷热水系统压力平衡，或设置混水器、恒温阀、压差控制装置等。

本条的评价方法为：本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

设计评价查阅给排水系统设置的相关设计文件（含设计说明、施工图、计算书）。】

3.4.3 居住建筑每栋首层应设置一个绿化或临时用水点。▲

【3.4.3本条适用于各类居住建筑的设计评价。公共建筑本条不参评。

为防止单体内供水主干管或户内水管爆裂，水泵检修、维修期间造成的短期停水情况，可在单体的市政供水引入管上引出一临时取水点，以解决住户在停水期间的基本用水需求。若单体附近有预留绿化龙头，本条直接得分。

本条的评价方法为：设计阶段查阅给排水平面图、给排水系统图、景观绿化图纸。】

3.4.4 居住建筑套内卫生间应采用同层排水。

【3.4.4 本条适用于各类居住建筑的设计评价。公共建筑本条不参评。

一方面，居住建筑采用非同层排水，若施工质量较差或者建筑使用年限较长，上一层排水管漏水会直接漏到下一层的天花上，易导致上下层邻里之间的纠纷。

另一方面是针对目前民用建筑中大量采用PVC排水管，其隔声性能较差，使用时产生噪声对使用者产生较大干扰的情况提出要求。采用同层排水，降低排水时水下落高度和撞击力，能有效降低排水管辐射的噪声，且能降低排水时对下面楼层的噪声干扰。

本条的评价方法：居住建筑之外的其他类型建筑不参评。设计评价查阅建筑总平面图、给排水专业施工图等文件。】

3.4.5 应采用节水型生活用水器具。

【3.4.5 本条适用于各类民用建筑的设计评价。

本着“节流为先”的原则，用水器具应选经过国家认证的节水型设备、器材和器具。根据用水场合的不同，合理选用节水水龙头、节水便器、节水淋浴装置等。所有生活用水器具应满足现行标准《节水型生活用水器具》CJ164及《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的要求。除特殊功能需求外，均应采用节水型用水器具。对土建工程与装修工程一体化设计项目，在施工图中应对节水器具的选用提出要求；对非一体化设计项目，申报方应提供确保业主采用节水器具的措施、方案或约定。

可选用以下节水器具：

1 节水龙头：加气节水龙头、陶瓷阀芯水龙头、停水自动关闭水龙头等；

2 坐便器：压力流防臭、压力流冲击式6L直排便器、3L/6L 两挡节水型虹吸式排水坐便器、6L 以下直排式节水型坐便器或感应式节水型坐便器，缺水地区可选用带洗手水龙头的水箱坐便器；

3 节水淋浴器：水温调节器、节水型淋浴喷嘴等；

4 营业性公共浴室淋浴器采用恒温混合阀、脚踏开关等。

本条的评价方法：设计评价查阅体现采用节水器具的相关设计文件、产品说明书等。

对于土建工程与装修工程一体化设计项目，应审查实际文件中对于节水器具选用的要求、说明、清单等；对非一体化设计项目，申报方则应提供确保业主采用节水器具的措施、方案或约定。】

3.4.6 给水系统无超压出流现象，用水点供水压力不大于0.3MPa，且不小于用水器具的最低工作压力。

【3.4.6 本条适用于各类民用建筑的设计评价。

用水器具给水额定流量是为满足使用要求，用水器具给水配件出口在单位时间内流出的规定出水量。流出水头是保证给水配件流出额定流量，在阀前所需的水压。给水配件阀前压力大于流出水头，给水配件在单位时间内的出水量超过额定流量的现象，称超压出流现象，该流量与额定流量的差值，为超压出流量。给水配件超压出流，不但会破坏给水系统中水量的正常分配，对用水工况产生不良的影响，同时因超压出流量未产生使用效益，为无效用水量，即浪费的水量。因它在使用过程中流失，不易被人们察觉和认识，属于“隐形”水量浪费，应引起足够的重视。

给水系统设计时应采取措施控制超压出流现象，应合理进行压力分区，并适当地采取减压措施，避免造成浪费。《民用建筑节水设计标准》GB 50555第4.2.1条规定：设有市政或小区给水、中水供水管网的建筑，生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水。全文强制标准《住宅建筑设计规范》GB50368中第8.2.2规定：生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水。充分利用市政供水压力，是建筑给水的一项重要节能措施。在执行本条款过程中需做到：掌握用水点的供水水压、水量等要求；明确用水器具、设备的水压、水量要求；设计控制超压出流的技术措施，如管网压力分区、减压阀、减压孔板等的设置。

当选用了恒定出流的用水器具时，该部分管线的工作压力满足相关设计规范的要求即可。当建筑因功能需要，选用特殊水压要求的用水器具时，如大流量淋浴喷头，可根据产品要求采用适当的工作压力，但应选用用水效率高的产品，并在说明中作相应描述。在上述情况下，如其他常规用水器具均能满足本条要求，可以评判其达标。

本条的评价方法为：对于直接采用市政水压供水的小型建筑，本条不参评。

设计评价查阅给排水专业相关设计文件（含给排水设计及施工说明、给水系统图、各层用水点用水压力计算表等）。】

3.4.7 应按用途或付费管理单元设置用水计量装置。

【3.4.7 本条适用于各类民用建筑的设计评价。

按使用用途、付费或管理单元情况，对不同用户的用水分别设置用水计量装置，统计用水量，并据此施行计量收费，以实现“用者付费”，达到鼓励行为节水的目的，同时还可统计各种用途的用水量和分析渗漏水量，达到持续改进的目的。各管理单元通常是分别付费，或即使是不分别付费，也可以根据用水计量情况，对不同管理单元进行节水绩效考核，促进行为节水。

对公共建筑中有可能实施用者付费的场所，应设置用者付费的设施，实现行为节水。对于隶属同一管理单元、用水功能多且用水点分散、分项计量困难的项目，可只针对其主要用水部门分项计量，例如餐饮、办公、娱乐、商业、景观、室外绿化等，但应保证满足水平衡要求，即相邻两级水表的计量范围必须一致。

本条要求按使用用途设置用水计量装置的厨房是指餐饮厨房，不包括居住建筑户内厨房；卫生间是指所有民用建筑中的公用卫生间，不包括居住建筑户内卫生间、旅馆建筑客房卫生间。

本条的评价方法为：对于小城镇、农村的的小型建筑，本条可不参评。

设计评价查阅涉及到水表设置的给排水专业相关设计文件（含给排水设计及施工说明、给水系统图、水表设置示意图等）。】

3.4.8 绿化灌溉采用节水灌溉方式。

【3.4.8 本条适用于各类民用建筑的设计评价。

传统的绿化浇灌多采用直接浇灌（漫灌）方式，不但会浪费大量的水，还会出现跑水现象，使水流到人行道、街道或车行道上，影响周边环境。传统灌溉过程中的水量浪费主要是由四个方面导致：高水压导致的雾化；土壤密实、坡度和过量灌溉所导致的径流损失；天气和季节变化导致的过量灌溉；不同植物种类和环境条件所导致的过量灌溉。

绿化灌溉应采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，同时还可采用湿度传感器或根据气候变化的调节控制器。当采用再生水灌溉时，因水中微生物通过喷灌在空气中极易传播，应避免采用喷灌方式。

微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌，它是通过低压管道和滴头或其它灌水器，以持续、均匀和受控的方式向植物根系输送所需水分，比地面漫灌省水50％～70％，比喷灌省水15％～20％。其中微喷灌射程较近，一般在5米以内，喷水量为200～400升/小时。微灌的灌水器孔径很小，易堵塞。微灌的用水一般都应进行净化处理，先经过沉淀除去大颗粒泥沙，再进行过滤，除去细小颗粒的杂质等，特殊情况还需进行化学处理。

本条的评价方法：当90%以上的绿化面积采用了高效节水灌溉方式或节水控制措施时，方可判定满足控制项要求。

设计评价查阅绿化灌溉相关设计图纸（含给排水设计及施工说明、景观设计说明、室外给排水平面图、绿化灌溉平面图、相关节水灌溉产品的设备材料表等）、景观设计图纸（含苗木表、当地植物名录等）、节水灌溉产品说明书。】

3.4.9 设置集中生活热水系统的建筑不应采用直接电加热作为热源，应采用太阳能、空气源热泵或其他余热、废热作为热水生产热源。由以上形式的能源提供的生活热水比例应不低于60%。 ▲

【3.4.9 集中生活热水系统是指针对学校、宿舍、医院、酒店等有大量的生活热水需求，且热水需求稳定的建筑类型。对于可再生能源提供的生活热水比例，住宅可沿用住户比例的判别方式（运行阶段应取实际入住户数），如采用可再生能源（如太阳能）提供生活热水的住户比例达到60%，即可得相应分（但仍需校核太阳能热水系统的供热水能力是否与相应住户数量相匹配，尤其是集中式系统和集中分散式系统，以防 GB/T 50378-2006 第5.2.18条条文说明中的象征性“表面文章”现象）。而对于公共建筑以及采用公共洗浴形式的居住建筑，则设计阶段应计算可再生能源对生活热水的设计小时供热量与生活热水的设计小时加热耗热量（参见国家标准 《建筑给水排水设计规范》GB 50015）的比例（其中己考虑贮水箱作用）。若采用较高效的空气源热泵提供生活热水，也可在本条得分，具体评价同前，空气源热泵的效率应满足《公共建筑街能给设计标准》GB50189-2015的5.3.3条要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅可再生能源利用专项施工图、专项计算分析报告等，审查可再生能源利用情况。

设计评价时，可再生能源替代量应为净替代能量，即需扣除辅助能耗。】

### 加分项

（总分值7分）

3.4.10 全部使用二级及以上节水器具，得3分。

【3.4.10 本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

目前市面上的三级卫生洁具选择已经较多，本细则已将三级节水器具作为控制项。作为附加得分项，将对节水器具的等级再提高一个等级。节水器具的具体流量要求可参考《绿色建筑评价技术细则》2015。

本条的评价方法：设计评价查阅体现采用节水器具的相关设计文件、产品说明书等。

对于土建工程与装修工程一体化设计项目，应审查实际文件中对于节水器具选用的要求、说明、清单等；对非一体化设计项目，申报方则应提供确保业主采用节水器具的措施、方案或约定。】

3.4.11 除卫生器具和绿化灌溉外的其他用水采用了节水技术或措施，评价总分值为4分。其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到 50%，得2分；达到 80%，得4分。全部空调冷却系统采用无水冷却方式方式，得4分。

【3.4.11 本条适用于各类民用建筑的设计。

除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔以外的其他用水也应采用节水技术和措施，如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。按采用了节水技术和措施的用水量占其他用水总用水量的比例进行评分。

本款所指的“无水冷却技术”包括采用分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等。风冷空调系统的冷凝排热以显热方式排到大气，并不直接耗费水资源，采用风冷方式替代水冷方式可以节省水资源消耗。但由于风冷方式制冷机组的COP通常较水冷方式的制冷机组低，所以需要综合评价工程所在地的水资源和电力资源情况，有条件时宜优先考虑风冷方式排出空调冷凝热。不设置空调设备或系统的项目或采用分体空调、多联机等无需冷却水的空调系统，本条得4分。

本条的评价方法：设计评价查阅项目参评本条的节水技术或措施相关设计文件、暖通专业空调冷却系统相关设计文件、计算书、产品说明书。】

## 3.5 暖通设计

### 控制项

3.5.1 不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。

【3.5.1 本条文适用于集中空调的各类民用建筑的设计。

合理利用能源、提高能源利用率、节约能源是我国的基本国策。高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行供暖或空调，热效率低，运行费用高，应限制这种“高质低用”的能源转换利用方式。

本条的评价方法为：查阅相关设计文件，包括暖通专业施工图及设计说明。】

3.5.2 供暖空调系统的冷、热源机组能效应满足现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。

【3.5.2 本条的评价方法为：用户（住户）自行选择空调系统、设备的，本条不参评。若冷热源机组位于第三方建设和管理的集中能源站内，本条不参评。需要同时满足现行广东省标准《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51和现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189。不安装空调的开敞式建筑，本条不参评。

对于国家标准和广东省标准中暂未规定的其他类型冷热源，可按现行有关国家标准和广东省标准的节能评价值来要求；没有能效标准规定的，可不参评。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调专业施工图及设计说明，审查冷、热源机组能效指标。】

3.5.3 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。

【3.5.1.3 空调系统设计时不仅要考虑到设计工况，而且应考虑全年运行模式。尤其在过渡季，空调系统可以有多种节能措施，例如对于全空气系统，可以采用全新风或增大新风比运行，可以有效地改善空调区内空气的品质，大量节省空气处理所需消耗的能量。但要实现全新风运行，设计时必须认真考虑新风取风口和新风管所需的截面积，妥善安排好排风出路，并应确保室内合理的正压值。此外还有过渡季节改变新风送风温度、优化冷却塔供冷的运行时数、处理负荷及调整供冷温度等节能措施。

与本条相关的标准主要是国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015，相关规定如下：

4.2.20 对冬季或过渡季存在供冷需求的建筑，应充分利用新风降温；经技术经济分析合理时，可利用冷却塔提供空气调节冷水或使用具有同时制冷和制热功能的空调（热泵）产品。

4.3.11 设计定风量全空气调节系统时，宜采取实现全新风运行或可调新风比的措施，并宜设计相应的排风系统。

本条的评价方法为：对于采用分体空调、可随时开窗通风的民用建筑，本条可判定为满足要求。对于不设暖通空调系统的民用建筑，本条不参评。

对于全空气空调系统，其可达到的最大总新风比应不低于50%；人员密集的大空间、需全年供冷的空调区，则可达到的最大总新风比应不低于70 %。

设计评价查阅暧通空调专业施工图及设计说明，降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗措施报告。】

3.5.4 通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖、通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低20%。

【3.5.4 本条适用于集中空调或通风的各类民用建筑的设计评价。

1通风空调系统风机的单位风量耗功率满足现行广东省标准《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的要求。

2空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比需要比《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定值低20％以上。耗电输冷（热）比反映了空调水系统中循环水泵的耗电与建筑冷热负荷的关系，对此值进行限制是为了保证水泵的选择在合理的范围，降低水泵能耗。

本条的评价方法为：不安装集中空调、集中通风系统的建筑不参评。

设计评价查阅暖通空调专业施工图及设计说明，风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比。】

3.5.5 气流组织合理。重要功能区域通风与空调工况下的气流组织满足热环境参数设计要求；厨房、卫生间、地下室排风等区域的空气和污染物不得串通到其他空间或室外活动场所；空调室外机设置应避免气流短路或恶化室外散热。

【3.5.5 本条适用于各类民用建筑的设计评价。

1重要功能区域指的是建筑中的主要功能房间房间、高大空间（如剧场、体育馆、博物馆、展览馆）以及对气流组织有特殊要求的区域，其气流组织应满足房间功能要求，避免冬季热风无法下降、制冷效果不佳、气流短路，确保主要房间的参数（温湿度分布、允许风速、噪声标准等）达标。暖通空调设计应提供气流组织设计说明及模拟分析或计算报告、射流公式校核报告、末端风口设计合理说明。对于对气流组织无特殊要求的建筑，此项不参评。

2要求卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物避免串通到室内别的空间或室外活动场所。尽量将厨房和卫生间设置在建筑单元（或户型）自然通风的负压侧，防止厨房或卫生间的气味因主导风反灌进入室内，影响空气质量。同时，可以对于不同功能房间保证一定压差，避免气味散发量大的空间（比如卫生间、餐厅、地下车库等）的气味或污染物串通到室内别的空间或室外主要活动场所。卫生间、餐厅、地下车库等区域如设置机械排风，应保证负压，取风口和排风口位置应避免短路，排风口应设置在建筑下风向，避免出现排向人员活动区；地下车库发电机房应设置专门的排烟井，经处理符合《大气污染综合排放标准》GB16297新污染源二级排放标准后经屋面排出。厨房油烟低空排放会对周围环境造成污染，应设有专用烟道并通向屋面；经处理符合《饮食业油烟排放标准》GB18483后屋面高空排放。

3适用于居住建筑。应分析分体空调室内机位置与起居室床的关系是否会造成冷风直接吹到居住者，避免给居住者带来冷风感；分体机室外机的室外进、排风口不应遮挡，室外进、排风口不应设置在建筑的闭口天井内或宽度小于4m且进深大于6m的凹槽内，室外空调位百叶透气率应达到90%以上。

本条的评价方法：查阅建筑专业施工图、暖通专业施工图及设计说明。】

3.5.6 采用区域集中供冷的建筑应设置计量装置。

【3.5.6 本条文适用于公共建筑的设计评价。

对于采用区域集中供冷、集中供热的建筑，各用户一般需缴纳供冷、供热费用，按照用户用冷量、用热量来缴纳费用比较合理，避免了按用户面积分摊费用所带来的缺点，同时为建筑的能耗分析能够提供很好的数据来源。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、暖通专业施工图及设计说明。】

### 加分项

（总分值4分）

3.5.7 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油、和燃气锅炉，其能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB-50189的规定值提高或降低幅度满足表3.5.7的要求；对房间空气调节器，其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求，评价分值为2分。

表3.5.7冷、热源机组能效指标比现行国家标准

《公共建筑节能设计标准》GB50189的提高或降低幅度

| 机组类型 |  | 能效指标 | 提高或降低幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 制冷性能系数（COP） | 提高6% |
| 溴化锂吸收式冷水机组 | 直燃型 | 制冷性能系数（COP） | 提高6% |
|  | 蒸汽型 | 单位制冷量蒸气耗量 | 降低6% |
| 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  | 能效比(EER) | 提高6% |
| 多联式空调（热泵）机组 |  | 制冷综合性能系数（IPLV(C)） | 提高8% |
| 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 提高3个百分点 |
|  | 燃油燃气 | 热效率 | 提高2个百分点 |

【3.5.7 本条适用于空调或供暖的各类民用建筑的设计评价，对于未进行空调设计的本条不得分。

设计评价查阅暖通空调专业施工图及设计说明，审查冷、热源机组能效指标。对于设备的能效指标最低要求已经作为控制项，因此对于性能更优越的设备，采用加分的形式。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、暖通专业施工图及设计说明。】

3.5.8 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，得２分。

【3.5.8 地下车库空气流通不好，容易导致有害气体浓度过大，对人体造成伤害。有地下车库的建筑，车库设置与排风设置联动的一氧化碳检测装置，超过一定的量值时需报警，并立刻启动排风系统。设定的量值可参考《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ 2.1-2007（一氧化碳的短时间接触容许浓度上限为30mg/m3）等相关标准的规定。

地下车库与地上建筑相比，处于封闭或半封闭的状态，自然通风和采光很少，且内部有汽车出入，汽车排放的尾气如果不能及时排出，就会对进入车库的人员身体健康造成危害。汽车排放的主要污染物有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物等，而其中以一氧化碳对人体的危害最大。因此，为了保证车库内的良好空气质量并节约能源，本条将在地下车库设置一氧化碳浓度监测装置且与排风设备联动，以保证地下车库内的一氧化碳浓度符合规定作为评分项。一个防火分区至少设置一个CO检测点并与通风系统联动，且地下汽车库每个防烟分区内每1000平方米至少设置一个CO检测点并与风机联动，每个检测点设置位置合理。通风系统还应具有保证每日都能换气的措施。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调施工图、建筑智能化施工图及设计说明。】

## 3.6 电气设计

### 控制项

3.6.1 政府投资项目以及大于2万m2的公共建筑用电分项计量设计应满足接入东莞市能耗监测系统的要求。

【3.6.1 本条文适用于东莞市新建政府投资项目和大型公共建筑（大于2万m2）。大型公共建筑可分为办公建筑、商场建筑、宾馆饭店建筑、文化教育建筑、医疗卫生建筑、体育建筑、综合建筑和其它建筑（指除上述８种建筑类型外的公共建筑）。

在施工图设计时应加入能耗监测系统的设计并预留接入东莞市能耗监测系统的端口。

用电分项计量系统的数据编码格式与通信协议应符合住建部《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》的要求；用电分项计量系统应与东莞市建筑能耗监测云平台连接，用电监测数据应上传至东莞市建筑能耗监测云平台。

本条文评价方法：查阅电气等相关专业施工图及说明、分项计量施工图、能耗监测施工图。】

3.6.2 对建筑内各能耗环节如冷热源、输配系统和照明、动力和集中热水能耗等进行独立分项计量。

【3.6.2 本条文适用于公共建筑的设计评价，居住建筑不参评。建筑能源消耗情况较复杂，主要包括空调系统、照明系统、其他动力系统等。当未分项计量时，不利于统计建筑各类系统设备的能耗分布，难以发现能耗不合理之处。为此，要求采用集中冷热源的建筑，在系统设计（或既有建筑改造设计）时必须考虑使用建筑内各能耗环节如冷热源、输配系统、照明、热水能耗等都能实现独立分项计量。这有助于分析建筑各项能耗水平和能耗结构是否合理，发现问题并提出改进措施，从而有效的实施建筑节能。

本条文评价方法：查阅电气等相关专业施工图及说明、分项计量施工图。】

3.6.3 照明的数量和质量符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

【3.6.3 室内照明质量是影响室内环境质量的重要因素之一，良好的照明不但有利于提升人们的工作和学习效率，更有利于人们的身心健康，减少各种职业疾病。良好、舒适的照明要求在参考平面上具有适当的照度水平，避免炫光，显色效果良好。各类民用建筑中的室内照度、眩光值、一般显色指数等照明数量和质量指标应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关标准。

本条文评价方法：查阅电气施工图（需包含电气照明系统图、电气照明平面施工图）和设计说明（需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制原则等）、建筑照明功率密度的计算分析报告，审查照明功率密度功率值及其计算。】

3.6.4 主要功能房间或场所的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》中规定的目标值。

【3.6.1.4 本条适用于各类民用建筑的设计评价。对毛坯交楼的建筑，公共部位应满足要求。

现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定了各类房间或场所的照明功率密度值，分为“现行值”和“目标值”，其中“现行值”是新建建筑必须满足的最低要求，“目标值”要求更高，是努力的方向。

本条的评价方法为：设计评价查阅电气施工图（需包含电气照明系统图、电气照明平面施工图）和设计说明（需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制原则等）、建筑照明功率密度的计算分析报告，审查照明功率密度功率值及其计算。】

3.6.5 公共建筑三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的节能评价要求。

【3.6.1.5 本条居住建筑不参评。三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052规定的节能评价值；现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052-2013 中“4.4配电变压器节能评价值”规定：油浸式配电变压器、干式配电变压器的空载损耗和负载损耗值均应不高于能效等级2级的规定。

本条的评价方法为：查阅电气等专业施工图，与变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的电气设计说明，低压配电系统图，变压器负荷计算书等，审查三相配电变压器的节能性能指标。】

3.6.6 走廊、楼梯间、门厅、大堂、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。

【3.6.6 在建筑的实际运行过程中，照明系统的分区控制、定时控制、自动感应开关、照度调节等措施对降低照明能耗作用很明显。

照明系统分区需满足自然光利用、功能和作息差异的要求。公共活动区域（门厅、大堂、走廊、楼梯间、地下车库等）以及大空间应采取定时、感应等节能控制措施。

本条的评价方法为：查阅电气专业施工图及设计说明，审查是否采取了有关节能控制措施。】

3.6.7场地内停车位设置充电桩设施或预留充电接口，其中居住建筑所有停车位应满足要求，公共建筑不小于20%的停车位应满足要求。▲

【3.6.1.7 发展新能源汽车产业是保护和改善环境的有效途径，是培育新动能、发展新经济的重要内容。为贯彻落实《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）、《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）、《广东省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》（粤府办〔2016〕23号）等文件精神，以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，以市场主导和政府扶持相结合，充分调动各方资源，引导创新商业模式，大力推进充电基础设施建设，更好解决电动汽车充电难题。基本形成以使用者居住地、驻地停车位（基本车位）配建充换电设施为主体。积极利用城市中现有的场地和设施，推进充电设施项目建设，结合实际需求和场地建设条件，逐步推进已建和在建的建筑物配建停车场、城市公共停车场以及住宅小区增建充电桩。

根据东莞市城乡规划局发文《关于加快新能源汽车推广应用的通知》中要求：1、新建住宅停车位必须全部建设充电设施或预留安装充电设施接口；2、新建城市公共停车场以及新建办公楼、商场、酒店等公共建筑类项目，要配建不低于停车位总数20%的充电桩或预留充电设施接口。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑、电气等相关专业施工图及设计说明。】

### 加分项

（总分值4分）

3.6.8 合理选用节能型电气设备，评价总分值为2分，并按下列规则评分并累计：

1 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施， 得1分。

2 水泵、风机及其他电气装置满足相关现行国家标准及地方的节能评价值要求，得1分。

【3.6.8 本条针对建筑中主要耗能设备提出要求。第1款对于仅设有一台电梯和不设电梯的建筑，本条不参评。

第1款条文内容包括如下三层含义：

第一层是电梯、扶梯的选用：充分考虑使用需求和客/货流量，电梯台数、载客量、速度等指标；

第二层是电梯、扶梯产品的节能特性：由于目前并未明确电梯和扶梯的节能型号，暂以是否采取变频调速拖动方式或能量再生回馈技术判定；

第三层是其节能控制措施：包括电梯并联或群控控制、扶梯感应启停、轿厢无人自动关灯技术、驱动器休眠技术、自动扶梯变频感应启动技术、群控楼宇智能管理技术等。

现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008中有关于电梯控制的规定有：

18.14.1电梯和自动扶梯运行参数的监测宜符合下列规定

l 宜设置电梯、自动扶梯运行状态显示及故障报警；

2 当监控电梯群组运行时，电梯群宜分组、分时段控制；

3 宜对每台电梯的运行时间进行累计。此外，还应参考特定类型建筑电气设计规范中关于电梯节能 、控制的条款 ，例如《交通建筑电气设计规范》JGJ243、《会展建筑电气设计规范》JGJ333等。

本条的评价方法为：本条适用于各类民用建筑的设计评价。对于不设电梯、自动扶梯的建筑，本条不参评。对于仅设有一台电梯的建筑，自然无须考虑电梯群控措施，但电梯应满足节能电梯相关规定，否则也不能得分。

设计评价查阅电梯、自动扶梯选型参数表，人流平衡计算分析报告，电梯、扶梯配电系统图，电梯、扶梯控制系统图。

第2款条文要求水泵、风机等其他电气设备满足相关国家标准（例如《中小型三相异步电动机能效限定等级及能效等级》GB18613、《通风机能效限定值及能效》19761、《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762）的节能评价值。

本条文适用于各类民用建筑的设计、运行评价。对于应急设备，例如消防水泵、潜水泵、防排烟风机等，不包括在本条文评价范围内。

设计评价：查阅电气等专业施工图，审查水泵、风机等的节能性能指标。】

3.6.9 所有区域房间或场所的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》中规定的目标值，得2分。

【3.6.9 本导则的3.6.4条已将主要功能房间的照明功率密度值达到目标值作为控制项，本条得分是所有房间均达到要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅电气施工图（需包含电气照明系统图、电气照明平面施工图）和设计说明（需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制原则等）、建筑照明功率密度的计算分析报告，审查照明功率密度功率值及其计算。】

# 4 运行评价

## 4.1 客观评价指标

### 控制项

4.1.1 进行运行评价的建筑应满足所有现行国家标准强制性条文。

【4.1.1 进行运行评价的建筑不应存在违反强制性条文的情况，特别是涉及结构安全，消防、节能环保等方面的强制性条文。对于获得设计标识的建筑本条可视为已满足要求。】

4.1.2 全装修住宅和公共建筑室内空气中的甲醛、苯、总挥发性有机物等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

【4.1.2 本条适用于全装修住宅和公共建筑的运行评价。

作为一个绿色建筑室内空气质量不应存在有对人体健康产生影响的因素。国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010（2013年版）第6.0.4条规定，民用建筑工程验收时必须进行室内环境污染物浓度检测；并对其中氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机物等五类物质污染物的浓度限量进行了规定。本条在此基础上进一步要求建筑运行满一年后，氨、甲醛、苯、总挥发性有机物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883中的有关规定，详见下表。

室内空气质量标准

| 污染物 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 氨NH3 | ≤0.20mg/m3 | l小时均值 |
| 甲醛HCHO | ≤0.10mg/m3 | l小时均值 |
| 苯C6H6 | ≤0.11mg/m3 | 1小时均值 |
| 总挥发性有机物TVOC | ≤0.60rng/m3 | 8小时均值 |

本条的评价方法为：运行评价查阅室内污染物检测报告，并现场核实。】

### 评分项

（总分值100分）

4.1.3由年用电量数据，计算建筑年综合耗电指标，根据耗电指标判定建筑综合节能情况评分，满分25分。

1 居住建筑综合耗电指标达到《民用建筑能耗标准》GB/T 51161中的约束值，得15分；低于约束值的部分由专家组根据结果和建筑实际情况进行评分，分值在0~10分。综合耗电指标大于《民用建筑能耗标准》GB/T 51161中的约束值的本条不得分。

2 公共建筑综合耗电指标达到广东省《公共建筑能耗标准》DBJ/T 15-126中的约束值，得15分；低于约束值的部分由专家组根据结果和建筑实际情况进行评分，分值在0~10分。综合耗电指标大于广东省《公共建筑能耗标准》DBJ/T 15-126中的约束值的本条不得分。

【4.1.2综合年耗电指标反映了建筑运行的实际能耗水平，是节能的一个重要指标。综合耗电指标的计算应根据建筑类型，参考《民用建筑能耗标准》GB/T 51161和广东省《公共建筑能耗标准》DBJ/T 15-126中的计算方法进行计算。

本条的评价方法为：查阅原始数据，查阅综合年耗电指标计算书。居住建筑查阅建筑的年综合耗电量，公共建筑根据类型查阅每平方年综合耗电量。对于在广东省《公共建筑能耗标准》DBJ/T 15-126没有列出公共建筑类型的项目，其综合耗电指标约束值可以通过东莞市能耗检测平台提供的数据进行分析确定。】

4.1.4 由年用水量数据，计算建筑年用水量指标，根据年用水量指标判定建筑节水情况，满分25分。不同的建筑类型建筑年耗水量指标不大于《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的高限值，得15分；低于高限值的部分由专家组根据结果和建筑实际情况进行评分，分值在0~10分。建筑年耗水量指标大于《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的高限值本条不得分。

【4.1.4 年用水量指标反映了建筑实际运行水耗情况，是节水的一个重要指标。计算平均日用水量时，应实事求是地确定用水的使用人数、用水面积等。使用人数在项目使用初期可能不会达到设计人数，如住宅的入住率可能不会很快达到100%，因此对与用水人数相关的用水，如饮用、盥洗、冲厕、餐饮等，应根据用水人数来计算平均日用水量；对使用人数相对固定的建筑，如办公建筑等，按实际人数计算；对浴室、商店、餐厅等流动人口较大且数量无法明确的场所，可按设计人数计算。建筑的实际用水人数应由物业或其他建筑的运营管理部门根据实际监测提出。

对与用水人数无关的用水，如绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等，则根据实际水表计量情况进行考核。

根据实际运行一年的水表计量数据和使用人数、用水面积等计算平均日用水量，与节水用水定额进行比较来判定。《民用建筑额节水设计标准》GB 50555中的节水定额是指采用节水型生活用水器具后的平均日用水定额，是考虑了建筑内所有卫生器具均采用节水器具并充分发挥节水效果的设计定额，以此为指标来衡量建筑的实际平均日用水量，能够很好的体现建筑的节水器具使用情况。

本条的评价方法为：运行评价查阅实测用水量计量报告和建筑平均日用水量计算书。】

4.1.5计算场地绿地率和绿化覆盖率，根据绿地率和绿化覆盖率判定得分情况，满分25分。绿地率达到东莞市规划要求的绿地率指标，得10分。专家组再根据实际绿化覆盖率超出绿地率的大小给与评分，分值在0~15分。绿化覆盖率小于绿地率的本条不得分。

【4.1.5 本条适用于各类民用建筑的运行评价。

绿化覆盖率指地面种植草地面积和灌木、乔木树冠面积之和除以场地规划总面积的比例，此部分绿化面积不包含屋顶绿化。绿化覆盖率在理论上应不小于场地绿地率，绿化覆盖率的多少在一定程度上反映了场地的遮阴情况，绿化覆盖率大，说明植物生长良好，可以一定程度缓解城市热岛效应。

绿地率和绿化覆盖率可以采用现场丈量的方式进行计算得到，也可采用无人机等高空摄影技术，利用无人机从一定高度往下拍照，得到场地的全貌图像，通过对图像进行分析，得到绿地率和绿化覆盖率。本条应提供现场照片和绿地率，绿化覆盖率计算书

本条的评价方法为：查阅场地绿化覆盖率计算分析报告书。】

4.1.6对场地内的温度、风速情况进行测试，并应记录当天当时的气象数据。根据测试的温度、风速平均值与背景温度、风速平均值进行比较，根据比较结果由专家组进行判定得分，满分25分。

【4.1.6 本条适用于各类民用建筑的运行评价。

建筑的合理布局，有利于场地创造一个良好的室外环境，且能一定限度的降低场地内的温度，提高人在室外活动场所的舒适感。现场测评应根据场地大小，合理确定场地内的测试点和测试点数量，建议每2000平米，测试点不少于一个，测点布置位置应选在人员活动较多的位置。

场地背景温度和风速也可说是一个参照温度、风速。背景温度和风速应能体现场地边界的情况，可选取场地附近空旷绿地作为参照点，或选取高出屋面一定高度作为参照点。

测试时间尽量选择在夏季，测试应不少于1天建议为3天，记录的数据间隔应不大于1小时。

根据测试点计算平均的温度和风速，场地内的平均温度与背景温度差值表明了场地建筑、绿化等对空气温度的降温或升温作用。场地内的平均风速与背景的风速比较，反应了场地的通风情况。由于没有相应的比较判断标准，因此本条在先期评价时由专家组进行判断，代后期积累一定的数据再决定判断标准。

本条的评价方法为：查阅场地温度分析报告书和场地风环境分析报告书。】

## 4.2主观评价指标

### Ⅰ专家组评价指标

4.2.1建筑造型要素简约，且无大量非功能性的装饰性构件；建筑立面整洁，外观良好，无明显的开裂、脱落等破损现象，无涉及结构、消防安全的现象。满分10分。

【4.2.1 对于特殊文化需求而需增加的纯装饰性构件的说明，例如欧式风格的建筑，不可避免会出现一些装饰性构件。

纯装饰性构件常见：（1）不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构件等作为构成要素在建筑中大量使用；（2）单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立塔、球、曲面等异性构件；（3）女儿墙高度超过标准要求2倍以上。

绿色建筑不应为一个破损严重，并存在一些安全隐患的建筑，专家组应在现场查看时对发现的问题用照片进行记录，作为给出评分的依据。

对于存在较明显的装饰性构建，有大于3处的安全隐患，破损的本条得分不应大于3分。

本条的评价方法为：专家组现场核查。】

4.2.2 场地内建筑布局合理，以南北向为主，东西向未出现大量的外窗或玻璃幕墙，玻璃幕墙无光污染现象。满分10分。

【4.2.2 建筑布局会影响自然通风，合理的布局可以使得场地通风流畅。应尽量避免东西向，南北向为主可以降低建筑能耗，且室内热环境较好。对于以东西向为主的建筑，本条评分应不大于3分。玻璃幕墙会对周边建筑及行人车辆等造成影响，出现明显的反光影响，本条得分应不大于3分。

本条的评价方法为：专家组现场核查。】

4.2.3场地内道路交通合理，人车分流，地面车辆停放有序，有专门的自行车停放场所；场地内及建筑内部环境整洁，垃圾清运及时，无明显异味。满分10分。

【4.2.3 人车分流将行人和机动车分离开，互不干扰，可以保证行人的安全，地面标示线清新，可以规范行车和车辆停放，专家组根据人车分流程度、标示线清晰完整程度、是否有自行车停放位置给于打分。

保持场地整洁,道路畅通,垃圾及时清运，保证用户身心健康，心情愉悦，专家组根据场地及建筑内部的清洁程度给于打分。

本条的评价方法为：专家组现场核查。】

4.2.4 场地内人员活动场所面积满足要求，利用架空层设置活动场所；场地内道路及建筑室内无障碍设施合理，可正常使用。满分10分。

【4.2.4场地内道路与场地外道路连接应设置无障碍通道，场内道路与建筑内部的无障碍设施应完善。

架空层内可以设置设备间、物业管理用房、会所、车库、游泳池、乒乓球台等，无障碍的居住环境建设，是为残疾人及老年人等行动不便者提供必要的生活居住、休闲聚会和平等参与社会的基本保障，同时也为全社会创造了一个方便良好的环境。

本条的评价方法为：专家组现场核查。】

4.2.5 场地内绿化为乔、灌、草相结合的形式，并利用树荫、凉亭等构筑物提供休闲、交流娱乐场所。植物生长情况良好，无病虫害，枯死等现象。水体水质良好，有鱼等生物，水面无明显漂浮垃圾。满分10分。

【4.2.5 合理搭配乔木、灌木和草坪，以乔木为主，能够提高绿地的空间利用率、增加绿量，使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益,定期给植物杀虫、除草、养护等以保证植物生长情况良好，定期清理垃圾、水体，营造更干净、卫生的生态环境。

本条的评价方法为：专家组现场核查。】

4.2.6 建筑给排水、消防系统设备运行情况良好，并有相关的维护保养等记录文件。给排水系统无跑冒滴漏现象，用水计量装置实现分级计量、安装合理；合理使用节水型卫生器具、道路冲洗、绿化浇灌等采用节水措施。满分10分。

【4.2.6 建筑给排水系统及消防系统应定时进行检修，并提供相关的维护保养的记录文件。给排水系统出现漏水情况应及时检修。关于分级水表的设置情况、绿化采用节水灌溉、道路冲洗采用高压水枪或其他节水方式冲洗，均应进行现场核查。

本条的评价方法为：专家组现场核查。】

4.2.7空调系统设计合理，设备安装和运行正常，室内温湿度合理，合理采用节能方式，有相关的维护保养等记录文件。满分10分。

【4.2.7 建筑空调、通风系统应定时进行检修，并提供相关的维护保养的记录文件，并进行现场核查。空调、通风设备应处于良好的运行状态，设备安装、摆放位置合理，设备隔震效果良好，各运行参数均处于设定合理范围，不得出现机组常年无需使用现象，冷冻水和冷却水进出口温度合理，未出现大流量小温差，冷凝水无组织排放，风短路，风管、水管、风口凝露等现象。机电设备系统的调试不仅限于新建建筑的试运行和竣工验收，而应是一项持续性、长期性的工作，因此物业管理机构有责任定期检查、调试设备系统，标定各类检测器的准确度，根据运行数据或第三方检测的数据，不断提升系统的性能，提高建筑的能效管理水平。空调设备在建筑中的能耗占据大部分，且经常会出现设计负荷大于实际运行负荷的现象，直接造成耗电用能的增加，因此定期检查空调设备运行、维护机组设备对建筑节能具有重要意义。

对分体空调、多联机系统应查看设备摆放是否合理，是否存在出风短路现象，设备隔振是否有效。室内应查看末端设备可调节性能，温度设定是否合理，冷凝水是否有组织排放。

本条的评价方法为：专家组现场核查。】

4.2.8 建筑照明设备运行正常，室内可实现分区控制，灯具选型、布置合理，照度满足使用要求；走廊、楼梯间、电梯厅等照明实现节能控制，场地照明可根据需要进行调节控制等。满分10分。

【4.3.8现场核查建筑照明设备是否运行正常，照明灯具的布置及选型是否合理，照明系统的的控制方式是否节能合理，照明质量是否满足相关标准的要求等。

本条的评价方法为：专家组现场核查。】

4.2.9 智能化系统设置合理，工作正常。满分10分。

【4.2.9智能化和安防设施运行是否正常极大的影响到我们的人生安全和财产安全。我们在追求环境硬件设施绿色的同时，不能忽略环境软件设施（安防）绿色。重点查看安防设施、门禁系统、监控系统的设置是否合理和安全；楼宇智能化系统设置是否完善，运行是否良好电梯的五方主体通话设备是否正常运行；监控录像存档期是否合理等。

本条的评价方法为：专家组现场核查。】

4.2.10 建筑采用新技术、新工艺等提高或改善与周围环境的融合，减少对环境的破坏，达到节能减排，有效保证室内空气品质，创造健康和谐的人居环境。满分10分。

【4.2.10 本条所指新理念、新技术、新工艺是指对节能、舒适性、环保、健康或经济效益有显著提高的新技术措施，例如：可再生能源的规模使用，通风墙面、可调外遮阳、墙面屋面淋水降温、垂直绿化、生活污水生物处理回用技术，带过滤型的通风系统等。专家组现场核查技术的使用规模、效果，有一项新技术的使用并有效果即可得10分。

本条的评价方法为：专家组现场核查。】

### Ⅱ 建筑使用者满意度调查

4.2.11 建筑周边公共交通是否便利，可以方便搭乘坐公共交通系统。请根据公共交通站点的远近、多少情况进行评价。

A、满意                   B、一般                C、不满意

4.2.12 建筑本身或周边是否有商店等可以提供日常生活用品或生活娱乐设施。请根据周边商业、娱乐等设施情况进行评价。

A、满意                   B、一般                C、不满意

4.2.13 场地内停车是否有序合理。	请根据日常场地内行车、停车情况进行评价。

A、满意                   B、一般                C、不满意

4.2.14 场地内道路和活动区域是否合理。请根据日常人行道路和活动场地多少是否满足要求，是否发生水浸等不便使用现象进行评价。

A、满意                   B、一般                C、不满意

4.2.15 建筑供水、供电情况是否符合生活生产要求；电梯运行是否正常。请根据停水、停电、电梯停运的次数以及恢复等待时间的长短进行评价。

A、满意                   B、一般                C、不满意

4.2.16 建筑的公共楼道、卫生间卫生状况是否满意。请根据公共部位的保洁，垃圾清运情况、异味等状况进行评价。

A、满意                   B、一般                C、不满意

4.2.17室内自然通风是否良好；当需开启空调时，室内空气质量和空调运行情况是否满意。请根据室内的空气的新鲜程度、温度进行评价。

A、满意                   B、一般                C、不满意

4.2.18 夏季西向外墙内表面温度偏高是否明显，顶层是否明显感受到屋面温度。请根据夏季室内西向外墙和屋面内表面温度情况进行评价。

A、满意                   B、一般                C、不满意

4.2.19. 室内采光或照明是否满足生活生产要求。请根据采光和照明情况和能否减少照明时间进行评价。

A、满意                   B、一般                C、不满意

4.2.20. 白天或夜间是否存在噪声干扰。请根据室内受外界噪声以及楼板噪声的影响进行评价。

A、满意                   B、一般                C、不满意